## 工作表1
Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位
UTT62 ACB2 | 累積用電量ACB2 |  | KW
UTT62 ACB1 | 累積用電量ACB1 |  | KW
UTT62 MGCB | 累積用電量MGCB |  | KW
UTT62 LOAD | 累積用電量負載 |  | KW
UTT62 ALOAD | 累積用電量總負載 |  | KWh
UTT62 D-EQP | 累積用電量排水設備 |  | KW
UTTFWULG1 | 100M3自來水TANK液面 | >50 | %
UTTFWQ1 | 水錶累計量 |  | m3
UTTLFWQ1 | 生活用水累計量 |  | m3
UTTPITWQ1 | 井水累計量 |  | m3
UTTFWULG2OX | 400M3地下自來水TANK液面大於80% | =O | O X
UTTFI-1311 | 冷水塔補給R.OPurge | 0~0.35 | m3/h
UTTPDI1311 | 再冷水STRAIN -ER |  | mmH2O
UTTPG1311A | 再冷水 PUMP A吐出壓 | 1.5~4.0 | kgf/cm2
UTTP-1311AOX | 再冷水 PUMP A狀態-有無異音發熱 | =X | O X
UTTPG1311B | 再冷水 PUMP B吐出壓 | 0~4.5 | kgf/cm2
UTTZ-1312 | 藥注TANK液位 | 20~200 | L
UTTTG-1311 | 再冷水回水溫度 | <40 | oC
UTTPHI-1311 | 再冷水回水P H | 6~8
UTTTG-1312 | 冷水塔出口溫度 | 20~36 | oC
UTTFI-1312 | 再冷水送水量 | <60 | m3/h
SCFI-2F | 除害塔2F流量計補充水 |  | m3
UTT62 2F R-UPW | UTT UPW回收水 |  | m3
SCFI-1322R | 除害塔鹼系循環水量Z-1322 | 200~650 | L/Min
SCFI-1322 | 除害塔鹼系補給水Z-1322 | >3 | L/Min
SCAFI-P001 | 除害塔累計補水量 |  | m3
SCFI-1323 | 除害塔鹼系PH值 | <9
SCFI-1324 | 除害塔酸系PH值
SCPD-1322 | 除害塔鹼系壓力Z-1322 | >-350 | mmH2O
SCFI-1321R | 除害塔酸系循環水量Z-1321 | 200~650 | L/Min
SCFI-1321 | 除害塔酸系補給水Z-1321 | >3 | L/Min
SCAFI-P002 | 除害塔累計補水量 |  | m3
SCPD-1321 | 除害塔酸系壓力Z-1321 | >-300 | mmH2O
SCDO-P002 | 除害塔酸系排水量 |  | m3
SCDO-P001 | 除害塔鹼系排水量 |  | m3
SCS-P001OX | 除害塔鹼系有無異響 | =X | O X
SCS-P002OX | 除害塔酸系有無異響 | =X | O X
AHU-1 AIRCODITG | AHU-1 空調溫度 |  | oC
AHU-1 HUMTG | AHU-1 濕度 |  | %
AHU-1 DP1 | AHU-1 ΔP-1
AHU-1 DP2 | AHU-1 ΔP-2
AHU-1 CHILLER FWTG | AHU-1 冰水溫度 |  | oC
AHU-1 HUMIDIFIERFI | AHU-1 加濕機補水流量
AHU-2 AIRCODITG | AHU-2 空調溫度 |  | oC
AHU-2 HUMTG | AHU-2 濕度 |  | %
AHU-2 DP1 | AHU-2 ΔP-1
AHU-2 DP2 | AHU-2 ΔP-2
AHU-2 CHILLER FWTG | AHU-2 冰水溫度 |  | oC
AHU-2 HUMIDIFIERFI | AHU-2 加濕機補水流量
SCFI-P002PHLG | P002除害塔鹼系PH值調整的液鹼桶液位 |  | %