## 工作表1
TAG NO | 項 目 | 管理值 | 單位
P-0230 APG | 氨水 2 系再冷水 pump-A 吐出壓 | 0.2~0.25 | MPa
P-0230 AOX | 氨水 2 系再冷水 pump-A 狀態-有無異音發熱 | =X | O X
P-0230 BPG | 氨水 2 系再冷水 pump-B 吐出壓 | 0.2~0.25 | MPa
P-0230 BOX | 氨水 2 系再冷水 pump-B 狀態-有無異音發熱 | =X | O X
HZ-P0230A | 氨水 2 系再冷水 pump-A 變頻器輸出 |  | Hz
TI-CECT00 | 氨水 2 系再冷水出口溫度 |  | oC
HZ-CECT00 | 氨水 2 系再冷水風扇變頻器輸出 |  | Hz
LG-CECT00OX | 氨水 2 系再冷水塔液面狀態-是否正常 | =O | O X
HP2FWOBQ1 | 過水2自來水累計量 |  | m3
HP2STMOBQ1 | 過水2蒸氣累計量 |  | Kg
UPWBNaOH L | UPWB NaOH槽液位 |  | mm
UPWBHCL L | UPWB HCL槽液位 |  | mm
HP2PG1795A | 過水2P-1795AWastePump-A壓力 | 0.05~0.15 | MPa
HP2PG1795B | 過水2P-1795BWastePump-B壓力 | 0.05~0.15 | MPa
HP2TG1725 | 過水2P-1724冷水塔Pump吐出溫度 |  | oC
HP2TG1724 | 過水2Z-1724冷水塔回水溫度 |  | oC
HP2Z-1725ALOX | 過水2Z-1725藥注UNIT防垢劑液面-有無大於15 | =O | O X
HP2Z-1725BLOX | 過水2Z-1725藥注UNIT微生物抑制劑液面-有無大於15 | =O | O X
HP2Z-1725CON | 過水2Z-1725水質導電度 | <1500 | us/cm
HP2PDI1724 | 過水2S-1724冷水塔STRAINER差壓 |  | MPa
HP2Z-1724LOX | 過水2Z-1724冷水塔液面狀態-補水正常 | =O | O X
HP2PG1791 | 過水2P-1791廢過水Pump壓力 |  | MPa
HP2P-0701CPG | 過水2P-0701C原料過水FeedPump壓力 |  | kgf/cm2
HP2PG1707 | 過水2T-1707A過水精製Pump壓力 |  | MPa
HP2PG1707B | 過水2T-1707B過水精製Pump壓力 |  | MPa
HP2C-1724OX | 過水2C-1724壓縮機運轉狀態-有無故障 | =X | O X
HP2PG1727 | 過水2S-17252nd A/F出口減壓弁２次側壓力-1 | 0.5~0.6 | MPa
HP2PG1728 | 過水2S-17252nd A/F出口減壓弁２次側壓力-2 | 0.5~0.6 | MPa
HP2C-1725PG (EVA) | 過水2C-1725除濕機eva.PressureGaguge | 0.2~0.73 | MPa
HP2C-1725PG (AIR) | 過水2C-1725除濕機AirPressureGauge | 5~7 | kg/cm2