## 0102 A系UPW(直)
Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位
2B3TA LG-9 | PH調整-NaOH儲槽液位 |  | cm
UPWADI PG-14A | UPWA脫鹽水槽 N2 元壓 | <0.7 | MPa
UPWARO PG-36A | UPWA RO處理水槽N2入口壓力 | 0.1~0.3 | MPa
2B3TA LG-11 | 再生用水槽水位 | >1500 | mm
UPWADIL1A | UPWA脫鹽水槽液位 | V~H | mm
2B3TA AIA-1 | ANION 塔出口水導電度 | <10 | us/cm
2B3TA FQA-1 | ANION 塔出口流量積算計 | <100 | m3
2B3TA TICA-1 | NaOH 稀釋水溫度 |  | oC
2B3TA FWQ1 | 2B3T自來水入口累積量 |  | m3
UPWAAIA-01A | UPWA原水 導電度 | <600 | us/cm
UPWAPHIA-01A | UPWAA原水 pH 值 | 6~9
UPWAFWA LG-1 | UPWAA原水 溫度 | 15~35 | oC
UPWAFWA PG-1 | UPWA原水儲槽液位 | 500~1500 | mm
UPWAFWA FI-01 | UPWA原水 Pump 出口壓力 | 0.1~0.25 | MPa
UPWAFWA LG-2 | UPWA原水 流量 | 6~10 | m3/h
UPWAFWA PG-4 | UPWA濾過水槽液位 | >6 | m3
UPWAFWA PG-2 | UPWA濾過水 Pump 出口壓力 | 0.3~0.6 | MPa
UPWAFWA PG-3 | UPWA凝集過濾器入口 壓力 | <0.2 | MPa
2B3TA PG-16 | UPWA凝集過濾器出口 壓力 | <0.2 | MPa
2B3TA PG-17 | 加熱蒸氣元壓 | 0.5~0.7 | MPa
2B3TA FI-4 | 加熱蒸氣入口壓力 |  | MPa
2B3TA PG-6 | CATION 塔注水流量 |  | m3/h
2B3TA PG-7 | CATION 塔入口壓力 | <0.4 | MPa
2B3TA FI-3 | CATION 塔出口壓力 | <0.4 | MPa
2B3TA FI-6 | CATION 塔入口流量 | 5~8 | m3/h
2B3TA PG-9 | ANION 塔注水流量 |  | m3/h
2B3TA PG-10 | ANION 塔入口壓力 | <0.25 | MPa
2B3TA FI-5 | ANION 塔出口壓力 | <0.2 | MPa
2B3TA PG-8 | ANION 塔入口流量 | 6~10 | m3/h
2B3TA LGS-1 | 中間水 Pump 出口壓力 | <0.4 | MPa
UPWADI PIA-1A | 脫碳酸塔水液位 | 300~500 | mm
UPWADI PG-12A | UPWA脫鹽水槽 N2 壓力 | -50~100 | mmH2O
UPWADI FI-7A | UPWA脫鹽水 Pump 出口壓力 | 0.6~0.8 | MPa
2B3TA LG-7 | UPWA脫鹽水 Pump 出口流量 | 6~10 | m3/h
2B3TA LG-8 | HCL儲槽液位 | >300 | mm
2B3TA TA-11 | NaOH儲槽液位 | >300 | mm
2B3TA TA-12 | HCL計量槽液位(再生時) | 0~600 | mm
2B3TA PG-13 | NaOH計量槽液位(再生時) | 0~420 | mm
2B3TA FI-8 | 再生用水Pump出口壓力 | 0~0.35 | MPa
2B3TA FI-8 | HCL Ejector稀釋水量 | 0~2.4 | m3/h
2B3TA FI-9 | NaOH Ejector稀釋水量 | 0~3.2 | m3/h