## 0102 A系UPW(直)
Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位
UPWARO LIA-30A | UPWA RO處理水槽水位 | 30~95 | %
UPWAUPWA PG-33 | UPWA冷卻熱交換器回水出口溫度 |  | oC
UPWARO PG-30A | UPWAPROCESS系使用回水壓力 | 0.1~0.35 | MPa
UPWARO FI-30A | UPWAPROCESS系送水pump出口壓力 | 0.6~0.9 | MPa
UPWARO PG-31A | UPWAPROCESS系送水pump出口流量 | 8~12 | m3/h
UPWARO FI-31A | UPWA洗淨系送水pump出口壓力 | 0.3~0.7 | MPa
UPWAUPWA PG-32 | UPWA洗淨系送水pump出口流量 | 9~14 | m3/h
UPWARO PG-35A | UPWA洗淨系使用回水壓力 | 0.2~0.4 | MPa
UPWARO PG-36A | UPWA RO處理水槽N2元壓 | 0.5~5.0 | kg/cm2
UPWARO PIA-30A | UPWA RO處理水槽N2入口壓力 | 0.1~0.3 | MPa
UPWARO PIA-30A | UPWA RO處理水槽壓力 | -50 ~ 100 | mm
UPWB RO B to A | UPWB RO水支援流量計 | 0~2.5 | m3/h