## 0102 A系UPW(直)
Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位
UPWA AIA-50 | R.O unit 出口水質 | >1
UPWA CPA | CATION POLISHER 出口水質 | >1
UPWA AIA-51 | 洗淨系超純水送水水質 | >18
UPWA CPWOA | 洗淨系C.P 出口水質 | >18
UPWA AIA-52 | PROCESS系超純水送水水質 | >18
UPWA CPPOA | PROCESS系C.P 出口水質 | >18
UPWADI FI-50A | UPWA脫鹽水流量 | 0~8 | m3/h
UPWA PG-50 | 保安FILTER入口壓力 | 0.05~0.3 | MPa
UPWA PG-51 | 保安FILTER出口壓力 | 0.05~0.3 | MPa
UPWA FDP | 保安FILTER 壓力差 | <0.1 | MPa
UPWA PS-50 | R.O pump入口壓力SV/PV | >0.2 | MPa
UPWA PS-51 | R.O unit 出口壓力設定值 | <5 | kg/cm2
UPWA PG-52 | R.O pump出口壓力 | 1.5~2.5 | MPa
UPWA PG-53 | R.O unit 入口壓力 | 0.5~1.5 | MPa
UPWA PG-54 | R.O unit 出口壓力 | <0.3 | MPa
UPWA PG-55 | R.O unit 第一段濃縮水壓力 | 0.5~1.5 | MPa
UPWA PG-56 | R.O unit 第二段入口壓力 | 0.5~1.5 | MPa
UPWA PG-57 | R.O unit 第二段濃縮水壓力 | 0.3~1.5 | MPa
UPWA PG-58 | R.O unit 第三段濃縮水壓力 | 0.3~1.5 | MPa
UPWA FI-51 | R.O unit 生產水流量 | 4~8 | m3/h
UPWA FI-52 | R.O unit 濃縮水流量 | 0.4~1.2 | m3/h
UPWA PG-62 | PROCESS系C.P 入口壓力 | 6~8 | kg/cm2
UPWA FI-54 | PROCESS系送水R.O處理水流量 | 8~12 | m3/h
UPWA FI-55 | UF unit 濃縮水流量 | 0.5~1.5 | m3/h
UPWA PG-64 | PROCESS系超純水送水壓力 | 0.3~0.5 | MPa
UPWA PG-65 | UF unit 濃縮水壓力 | 0.3~0.5 | MPa
UPWA PG-66 | UF濃縮水 FILTER 入口壓力 | <0.3 | MPa
UPWA PG-67 | UF濃縮水 FILTER 出口壓力 | <0.2 | MPa
UPWA PG-63 | UF unit 入口壓力 | 0.4~0.5 | MPa
UPWA PG-59 | 洗淨系C.P 入口壓力 | 0.2~0.5 | MPa
UPWA FI-53 | 洗淨系送水 R.O 處理水流量 | 8~14 | m3/h
UPWA PG-61 | 洗淨系超純水送水壓力 | 0.1~0.4 | MPa
UPWA PG-60 | 洗淨系最終FILTER 入口壓力 | 0.1~0.4 | MPa