## 工作表1
TAG NO | 項 目 | 管理值 | 單位
UPWBAIA-01B | UPWB凝集濾過塔原水電氣傳導度 | <370 | us/cm
2B3TB AIA-02 | 2B3T出口電氣傳導度 | <5 | us/cm
UPWBRO AIA-03B | UPWB RO處理水比抵抗 | >1 | MΩ-cm
UPWBCP AIA-04BB | UPWB NO.1 CP處理水比抵抗 | >10 | MΩ-cm
UPWBUF AIA-04AB | UPWB UF處理水比抵抗 | >18.0 | MΩ-cm
2B3TB FIQA-03 | 2B3T出口流量 | 0~9 | m3/h
2B3TB FIQA-03I | 2B3T採水量 | <75 | m3
2B3TB TFQ | 2B3T 總採水量 |  | m3
UPWBFWBI FI-01 | 原水槽入水流量 |  | m3/h
UPWBFWBIT FI-01 | 原水槽入水累積量 |  | m3
UPWBRO LIA-03 | UPWB RO處理水槽液位 |  | cm
UPWBFWB PG-02 | UPWB凝集濾過塔入口壓力 | 1.0~2.5 | kgf/cm2
UPWBFWB PG-03 | UPWB凝集濾過塔出口壓力 | 1.0~2.0 | kgf/cm2
UPWBFWB FI-01 | UPWB原水送水流量 | 0~12 | m3/h
UPWBFWB FI-02 | UPWB逆洗流量 | 0~28.3 | m3/h
UPWBPHIA-01B | UPWB凝集濾過塔入口pH | 11~14
UPWBFWB PG-01 | UPWB原水PUMP出口壓力 | 0~3.5 | kgf/cm2
2B3TB PG-08 | ANION塔入口壓力 | 0~2.0 | kgf/cm2
2B3TB PG-09 | ANION塔出口壓力 | 0~1.7 | kgf/cm2
2B3TB PG-05 | CATION塔入口壓力 | 0.5~1.5 | kgf/cm2
2B3TB PG-06 | CATION塔出口壓力 | 0~1.0 | kgf/cm2
2B3TB FI-03 | 濾過水送水流量 | 0~8.0 | m3/h
2B3TB LICA-01 | 脫炭酸塔水位 | 40~60 | %
2B3TB FI-05 | 中間水送水流量 | 0~7.5 | m3/h
2B3TB PG-07 | 中間水PUMP出口壓力 | 0~4.5 | kgf/cm2
UPWBRO PG-20B | UPWB RO第一段濃縮水壓力 | 7~13 | kgf/cm2
UPWBRO PG-21B | UPWB RO第二段濃縮水壓力 | 7~13 | kgf/cm2
UPWBRO PIA-03B | UPWB RO處理水壓力 | <100 | KPa
UPWBRO1 DPB | UPWB RO第一段ΔP | 0~2.0 | kgf/cm2
UPWBRO2 DPB | UPWB RO第二段ΔP | 0~2.0 | kgf/cm2
UPWBRO PG-18B | UPWB保安FILTER入口壓力 | 2.0~4.0 | kgf/cm2
UPWBRO PIA-01B | UPWB RO PUMP入口壓力 | 200~350 | KPa
UPWBFILTER DPB | UPWB保安FILTERΔP | 0~1.0 | kgf/cm2
UPWBRO FI-10B | UPWB RO處理水流量 | 6~8 | m3/h
UPWBRO FI-12B | UPWB RO濃縮水BLOW流量 | 0.3~0.8 | m3/h
UPWBRO FI-11B | UPWB RO濃縮水循環流量 | 0.3~0.8 | m3/h
UPWBRO PG-19B | UPWB RO PUMP吐出壓力 | 13~16 | kgf/cm2
UPWBRO PIA-02B | UPWB RO入口壓力 | 0.70~1.30 | MPa
UPWBCP PIA-04B | UPWB BOOSTER PUMP入口壓力 | 230~340 | KPa
UPWBCP PG-25B | UPWB NO.2 CP入口壓力 | 4.0~7.5 | kgf/cm2
UPWBCP PG-24B | UPWB BOOSTER PUMP出口壓力 | 5.9~7.4 | kgf/cm2
UPWBUF FI-14B | UPWB UF濃縮水流量 | 0~0.4 | m3/h
UPWBCP PG-28B | UPWB UF濃縮水壓力 | 3~7 | kgf/cm2
UPWBCP PG-26B | UPWB UF入口壓力 | 3~7 | kgf/cm2
UPWBCP PG-27B | UPWB UF處理水壓力 | 2.5~6.0 | kgf/cm2
UPWBUFDPB | UPWB UF ΔP(PG26-PG27) | 0~1.0 | kgf/cm2
UPWBCP PG-23B | UPWB NO.1 CP入口壓力 | 2.8~3.8 | kgf/cm2
UPWBRO PG-22B | UPWB RO處理水PUMP出口壓力 | 3.5~4.5 | kgf/cm2
UPWBRO FI-13B | UPWB RO處理水送水流量 | 0~6.3 | m3/h
UPWBUPWB PG-29B | UPWB P.O.U返回壓力 | 1~3 | kgf/cm2
UPWBRO FI-17B | UPWB RO處理水槽BLOW用空氣流量 | 0~16 | m3/h
UPWBRO AIR PG-30B | UPWB AIR FILTER 入口壓力 | 0~1.0 | kgf/cm2
UPWBRO AIR PG-31B | UPWB AIR FILTER 出口壓力 | 0~0.1 | kgf/cm2
UPWBRO AIR FILTER DPB | UPWB AIR FILTER ΔP | 0~1.0 | kgf/cm2
UPWBRO FI-09B | UPWB脫鹽水送水流量 | 9~12 | m3/h
UPWBRO PG-17B | UPWB脫鹽水PUMP出口壓力 | 2.5~4.0 | kgf/cm2
2B3TB PG-04 | 濾過水PUMP出口壓力 | 0~4.8 | kgf/cm2
UPWBFI-15B | UPWB再生廢液送水流量 | 0~7.5 | m3/h
UPWBPHIA-02B | UPWB再生廢液pH | 9~10
UPWBCa T FFI-03B | UPWB CATION塔表洗（全逆）流量 | 0~11.2 | m3/h
UPWBAn T FFI-05B | UPWB ANION塔表洗（全逆）流量 | 0~5.6 | m3/h
UPWBCa T FI-04B | UPWB CATION塔注水流量 | 0~1.01 | m3/h
UPWB2B3T FI-05B | UPWB2B3T循環水洗流量 | 0~7.5 | m3/h
UPWBCa T FI-07B | UPWB CATION塔藥注稀釋水流量 | 0~2.83 | m3/h
UPWBCa T HCL FIQA-01B | UPWB CATION塔藥注HCL流量 | 180~200 | L/h
UPWBAn T FI-06B | UPWB ANION塔注水流量 | 0~1.6 | m3/h
UPWBAnT FI-08B | UPWB ANION塔藥注稀釋水流量 | 0~4.88 | m3/h
UPWBAn T NaOH FIQA-02B | UPWB ANION塔藥注NaOH流量 | 60~80 | L/h
UPWBAnT TICA-H01B | UPWB ANION塔藥注溫度 | 45~55 | ℃
UPWBCa T FI-03B | UPWB CATION塔水洗流量 | 0~7.5 | m3/h
UPWBAn T FI-05B | UPWB ANION塔水洗流量 | 0~7.5 | m3/h
UPWB2B3T FI-05B | UPWB2B3T循環水洗流量 | 0~7.5 | m3/h