## 0101TANK液位(直)
Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | '202405090600 | '202405091300 | '202405092200
LI-0170% | 硫酸 | 1.2~96 | % | 81.8 | 67.6 | 27.5
LI-0170M | 硫酸 |  | m3 | 18.54 | 15.7 | 7.7
LI-0171% | 硫酸 | 1.2~96 | % | 55.6 | 23 | 52.9
LI-0171M | 硫酸 |  | m3 | 16.52 | 8.24 | 15.83
LI-0310% | 液氨 | <94.3 | % | 30 | 65.3 | 50.8
LI-0310M | 液氨 |  | m3 | 8.71 | 15.63 | 12.79
LI-0360% | 氨水製品 | 10~90 | % | 76 | 80.7 | 71.7
LI-0360M | 氨水製品 |  | m3 | 17.38 | 18.32 | 16.52
LI-2360A% | 氨水製品 | 10~90 | % | 59 | 61.3 | 59
LI-2360AM | 氨水製品 |  | m3 | 33.98 | 35.05 | 33.98
LI-2360B% | 氨水製品 | 10~90 | % | 62.5 | 54.2 | 48.2
LI-2360BM | 氨水製品 |  | m3 | 35.61 | 31.69 | 28.94
LI-0771% | 過水原料 | 7~95 | % | 60.9 | 55.9 | 63.4
LI-0771M | 過水原料 |  | m3 | 72.35 | 67.11 | 74.97
LI-0771B% | 過水原料 | 7~95 | % | 0 | 0 | 0
LI-0771BM | 過水原料 |  | m3 | 0 | 0 | 0
LI-0771C% | 過水原料 | 7~95 | % | 35 | 35.1 | 35.1
LI-0771CM | 過水原料 |  | m3 | 45.2 | 45.3 | 45.3
LI-0721% | 過水製品 | 4.4~96 | % | 40.8 | 53.6 | 20.3
LI-0721M | 過水製品 |  | m3 | 12.55 | 15.67 | 7.53
LI-1707A% | 過水製品 | 4.4~96 | % | 77.6 | 77.3 | 95.3
LI-1707AM | 過水製品 |  | m3 | 55.39 | 55.2 | 66.61
LI-1707B% | 過水製品 | 4.4~96 | % | 95.4 | 95.7 | 95.5
LI-1707BM | 過水製品 |  | m3 | 66.68 | 66.87 | 66.74
T-1333% | 液氮 | 500~2150 | mm | 1020 | 1010 | 1000
T-1333M | 液氮 | 300~1600 | Kg | 714.6 | 707 | 699.2
LNRV-6 | 液氮 |  | m3/h | 118 | 118 | 118
LI-1351% | 柴油 | 10~90 | % | 75.4 | 70.4 | 68.2
LI-1351M | 柴油 |  | m3 | 8.05 | 7.55 | 7.33
T-0302L% | 氨水Purge Tank % | 0~90 | % | 70.6 | 73.1 | 74
T-0302LM | 氨水Purge Tank % |  | m3 | 19.87 | 20.53 | 20.78
| 巡檢人員 |  |  | 楊禮源 | 羅孟琥 | 陳豐煙
| 主任簽核 |  |  | 謝秉章 | 張明展
主任備註
主管簽核
主管備註

## 修改履歷
| 修前 |  |  |  | 修後 |  |  | SOP: | QSELMF2002-001 MCTW 原料及製品 TANK 運轉日報
日期 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 說明 | 版次
20211119 | T-1333% | 液氮 |  | % | T-1333% | 液氮 | 500~2150 | mm
20211119 | T-1333M | 液氮 | 500~2150 | mm | T-1333M | 液氮 | 300~1600 | Kg
20211119 | LNRV-6 | 液氮 |  | Kg | LNRV-6 | 液氮 |  | m3/h
20230208 | LI-1707A% | 過水製品 | 10~90 | % | LI-1707A% | 過水製品 | 4.4~96 | % | 同硫酸桶槽high 設定至96%(實績96.3% ok) | A5
20230208 | LI-1707B% | 過水製品 | 10~90 | % | LI-1707B% | 過水製品 | 4.4~96 | % | 同上 | A5
20230208 | LI-0721% | 過水製品 | 10~90 | % | LI-0721% | 過水製品 | 4.4~96 | % | 同上, low 設定至4.4%(實績4.4% ok) | A5
20230208 | LI-0771B% | 過水原料 | 10~80 | % | LI-0771B% | 過水原料 | 7~95 | % | 統計半年最高94.8%ok | A5
20230208 | LI-0771C% | 過水原料 | 10~80 | % | LI-0771C% | 過水原料 | 7~95 | % | 統計半年最高94.8%ok | A5
20230208 | LI-0771% | 過水原料 | 10~80 | % | LI-0771% | 過水原料 | 7~95 | % | 統計1年最低6.9%ok | A5
20230208 | LI-0170% | 硫酸 | 10~90 | % | LI-0170% | 硫酸 | 1.2~96 | % | 統計半年最高95.3%, 最低1.2% ok | A5
20230208 | LI-0171% | 硫酸 | 10~90 | % | LI-0171% | 硫酸 | 1.2~96 | % | 統計半年最高96.7%, 最低2.2% | A5
20230208 | LI-0310% | 液氨 | 10~90 | % | LI-0310% | 液氨 | <94.3 | % | 統計半年最高94.3%ok | A5