## 0101TANK液位(直)
Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | '202405100600 | '202405101400
LI-0170% | 硫酸 | 1.2~96 | % | 27.4 | 48.5
LI-0170M | 硫酸 |  | m3 | 7.62 | 11.89
LI-0171% | 硫酸 | 1.2~96 | % | 52.8 | 56.6
LI-0171M | 硫酸 |  | m3 | 15.81 | 16.77
LI-0310% | 液氨 | <94.3 | % | 37.7 | 76.4
LI-0310M | 液氨 |  | m3 | 10.22 | 17.81
LI-0360% | 氨水製品 | 10~90 | % | 77.6 | 52.4
LI-0360M | 氨水製品 |  | m3 | 17.7 | 12.67
LI-2360A% | 氨水製品 | 10~90 | % | 58.9 | 61
LI-2360AM | 氨水製品 |  | m3 | 33.93 | 34.91
LI-2360B% | 氨水製品 | 10~90 | % | 57.4 | 56.2
LI-2360BM | 氨水製品 |  | m3 | 33.22 | 32.67
LI-0771% | 過水原料 | 7~95 | % | 80.7 | 77.3
LI-0771M | 過水原料 |  | m3 | 93.11 | 89.54
LI-0771B% | 過水原料 | 7~95 | % | 0 | 0
LI-0771BM | 過水原料 |  | m3 | 0 | 0
LI-0771C% | 過水原料 | 7~95 | % | 35.1 | 35.2
LI-0771CM | 過水原料 |  | m3 | 45.3 | 45.41
LI-0721% | 過水製品 | 4.4~96 | % | 31.8 | 29.7
LI-0721M | 過水製品 |  | m3 | 10.35 | 9.83
LI-1707A% | 過水製品 | 4.4~96 | % | 95.3 | 94.9
LI-1707AM | 過水製品 |  | m3 | 66.61 | 66.36
LI-1707B% | 過水製品 | 4.4~96 | % | 95.4 | 95.8
LI-1707BM | 過水製品 |  | m3 | 66.68 | 66.93
T-1333% | 液氮 | 500~2150 | mm | 1000 | 1000
T-1333M | 液氮 | 300~1600 | Kg | 699.2 | 699.2
LNRV-6 | 液氮 |  | m3/h | 118 | 118
LI-1351% | 柴油 | 10~90 | % | 68.2 | 65.7
LI-1351M | 柴油 |  | m3 | 7.33 | 7.08
T-0302L% | 氨水Purge Tank % | 0~90 | % | 75.1 | 78.1
T-0302LM | 氨水Purge Tank % |  | m3 | 21.07 | 21.87
| 巡檢人員 |  |  | 楊禮源 | 張郁晨
| 主任簽核 |  |  | 謝秉章 | 蔡傑峰
主任備註
主管簽核
主管備註

## 修改履歷
| 修前 |  |  |  | 修後 |  |  | SOP: | QSELMF2002-001 MCTW 原料及製品 TANK 運轉日報
日期 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 說明 | 版次
20211119 | T-1333% | 液氮 |  | % | T-1333% | 液氮 | 500~2150 | mm
20211119 | T-1333M | 液氮 | 500~2150 | mm | T-1333M | 液氮 | 300~1600 | Kg
20211119 | LNRV-6 | 液氮 |  | Kg | LNRV-6 | 液氮 |  | m3/h
20230208 | LI-1707A% | 過水製品 | 10~90 | % | LI-1707A% | 過水製品 | 4.4~96 | % | 同硫酸桶槽high 設定至96%(實績96.3% ok) | A5
20230208 | LI-1707B% | 過水製品 | 10~90 | % | LI-1707B% | 過水製品 | 4.4~96 | % | 同上 | A5
20230208 | LI-0721% | 過水製品 | 10~90 | % | LI-0721% | 過水製品 | 4.4~96 | % | 同上, low 設定至4.4%(實績4.4% ok) | A5
20230208 | LI-0771B% | 過水原料 | 10~80 | % | LI-0771B% | 過水原料 | 7~95 | % | 統計半年最高94.8%ok | A5
20230208 | LI-0771C% | 過水原料 | 10~80 | % | LI-0771C% | 過水原料 | 7~95 | % | 統計半年最高94.8%ok | A5
20230208 | LI-0771% | 過水原料 | 10~80 | % | LI-0771% | 過水原料 | 7~95 | % | 統計1年最低6.9%ok | A5
20230208 | LI-0170% | 硫酸 | 10~90 | % | LI-0170% | 硫酸 | 1.2~96 | % | 統計半年最高95.3%, 最低1.2% ok | A5
20230208 | LI-0171% | 硫酸 | 10~90 | % | LI-0171% | 硫酸 | 1.2~96 | % | 統計半年最高96.7%, 最低2.2% | A5
20230208 | LI-0310% | 液氨 | 10~90 | % | LI-0310% | 液氨 | <94.3 | % | 統計半年最高94.3%ok | A5