## 0101TANK液位(直)
Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | '202405210700 | '202405211400 | '202405212100
LI-0170% | 硫酸 | 1.2~96 | % | 60.5 | 60.5 | 17
LI-0170M | 硫酸 |  | m3 | 14.29 | 14.29 | 5.61
LI-0171% | 硫酸 | 1.2~96 | % | 79.7 | 24.2 | 54.2
LI-0171M | 硫酸 |  | m3 | 22.62 | 8.56 | 16.17
LI-0310% | 液氨 | <94.3 | % | 32.1 | 70.1 | 58.1
LI-0310M | 液氨 |  | m3 | 9.11 | 16.58 | 14.22
LI-0360% | 氨水製品 | 10~90 | % | 66.2 | 71.3 | 76.6
LI-0360M | 氨水製品 |  | m3 | 15.42 | 16.44 | 17.5
LI-2360A% | 氨水製品 | 10~90 | % | 41.3 | 41.5 | 41.3
LI-2360AM | 氨水製品 |  | m3 | 25.72 | 25.81 | 25.72
LI-2360B% | 氨水製品 | 10~90 | % | 85.3 | 75.8 | 65.5
LI-2360BM | 氨水製品 |  | m3 | 46.24 | 41.81 | 37.01
LI-0771% | 過水原料 | 7~95 | % | 92.4 | 91.9 | 92.1
LI-0771M | 過水原料 |  | m3 | 105.3 | 104.85 | 105.06
LI-0771B% | 過水原料 | 7~95 | % | 0 | 0 | 0
LI-0771BM | 過水原料 |  | m3 | 0 | 0 | 0
LI-0771C% | 過水原料 | 7~95 | % | 35.3 | 35.4 | 35.4
LI-0771CM | 過水原料 |  | m3 | 45.41 | 45.62 | 45.62
LI-0721% | 過水製品 | 4.4~96 | % | 18.3 | 18.3 | 18.4
LI-0721M | 過水製品 |  | m3 | 6.91 | 6.91 | 6.95
LI-1707A% | 過水製品 | 4.4~96 | % | 64.7 | 52.8 | 47.4
LI-1707AM | 過水製品 |  | m3 | 47.21 | 39.67 | 36.25
LI-1707B% | 過水製品 | 4.4~96 | % | 95.5 | 95.7 | 95.6
LI-1707BM | 過水製品 |  | m3 | 66.74 | 66.87 | 66.8
T-1333% | 液氮 | 500~2150 | mm | 2010 | 2000 | 2000
T-1333M | 液氮 | 300~1600 | Kg | 1476.7 | 1469 | 1469
LNRV-6 | 液氮 |  | m3/h | 118 | 118 | 118
LI-1351% | 柴油 | 10~90 | % | 84.4 | 92.1 | 89.8
LI-1351M | 柴油 |  | m3 | 8.96 | 9.74 | 9.51
T-0302L% | 氨水Purge Tank % | 0~90 | % | 50.7 | 51.5 | 53.5
T-0302LM | 氨水Purge Tank % |  | m3 | 14.59 | 14.76 | 15.29
| 巡檢人員 |  |  | 羅孟琥 | 楊禮源 | 張郁晨
| 主任簽核 |  |  | 張明展 | 謝秉章 | 蔡傑峰
主任備註
主管簽核
主管備註

## 修改履歷
| 修前 |  |  |  | 修後 |  |  | SOP: | QSELMF2002-001 MCTW 原料及製品 TANK 運轉日報
日期 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 說明 | 版次
20211119 | T-1333% | 液氮 |  | % | T-1333% | 液氮 | 500~2150 | mm
20211119 | T-1333M | 液氮 | 500~2150 | mm | T-1333M | 液氮 | 300~1600 | Kg
20211119 | LNRV-6 | 液氮 |  | Kg | LNRV-6 | 液氮 |  | m3/h
20230208 | LI-1707A% | 過水製品 | 10~90 | % | LI-1707A% | 過水製品 | 4.4~96 | % | 同硫酸桶槽high 設定至96%(實績96.3% ok) | A5
20230208 | LI-1707B% | 過水製品 | 10~90 | % | LI-1707B% | 過水製品 | 4.4~96 | % | 同上 | A5
20230208 | LI-0721% | 過水製品 | 10~90 | % | LI-0721% | 過水製品 | 4.4~96 | % | 同上, low 設定至4.4%(實績4.4% ok) | A5
20230208 | LI-0771B% | 過水原料 | 10~80 | % | LI-0771B% | 過水原料 | 7~95 | % | 統計半年最高94.8%ok | A5
20230208 | LI-0771C% | 過水原料 | 10~80 | % | LI-0771C% | 過水原料 | 7~95 | % | 統計半年最高94.8%ok | A5
20230208 | LI-0771% | 過水原料 | 10~80 | % | LI-0771% | 過水原料 | 7~95 | % | 統計1年最低6.9%ok | A5
20230208 | LI-0170% | 硫酸 | 10~90 | % | LI-0170% | 硫酸 | 1.2~96 | % | 統計半年最高95.3%, 最低1.2% ok | A5
20230208 | LI-0171% | 硫酸 | 10~90 | % | LI-0171% | 硫酸 | 1.2~96 | % | 統計半年最高96.7%, 最低2.2% | A5
20230208 | LI-0310% | 液氨 | 10~90 | % | LI-0310% | 液氨 | <94.3 | % | 統計半年最高94.3%ok | A5