## 工作表1
Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 20240515 0000 | 20240515 0800 | 20240515 1600
UTTFWULG1 | 100M3自來水TANK液面 | >50 | % | 74 | 74 | 70
UTTFWULG2OX | 400M3地下自來水TANK液面大於80% | =O | O X | O | O | O
UTTPDI1361 | 自來水STRAIN -ER差壓 | <500 | mmH2O | 0 | 0 | 0
UTTPG1361A | 自來水 PUMP A吐出壓 | 2~3 | kgf/cm2 | 2.4 | 2.6 | 2.4
UTTP-1361AOX | 自來水 PUMP A狀態-有無異音發熱 | =X | O X | X | X | X
UTTPG1361B | 自來水 PUMP B吐出壓 | <3.5 | kgf/cm2 | 0 | 0 | 0
UTTP-1361BOX | 自來水 PUMP B狀態-有無異音發熱 | =X | O X | X | X | X
UTTFS1361 | 自來水送水量 | <50 | m3/h | 40.1 | 39 | 29.3
UTTFWQ1 | 水錶累計量 |  | m3 | 326614 | 326837 | 327033
UTTFI-1311 | 冷水塔補給R.OPurge | 0~0.35 | m3/h | 0 | 0 | 0
UTTPDI1311 | 再冷水STRAIN -ER |  | mmH2O | 2000 | 2000 | 2000
UTTTG-1312 | 冷水塔出口溫度 | 3.9~36 | oC | 16 | 18 | 16
UTTPG1311A | 再冷水 PUMP A吐出壓 | <4.6 | kgf/cm2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
UTTP-1311AOX | 再冷水 PUMP A狀態-有無異音發熱 | =X | O X | X | X | X
UTTPG1311B | 再冷水 PUMP B吐出壓 | <4.6 | kgf/cm2 | 0 | 0 | 0
UTTFI-1312 | 再冷水送水量 | <60 | m3/h | 54 | 54 | 54
UTTTG-1311 | 再冷水回水溫度 | <40 | oC | 23 | 27 | 25
UTTZ-1312 | 藥注TANK液位 | 20~200 | L | 200 | 200 | 200
UTTLC-1311 | 冷水塔液面 | >85 | % | 98.3 | 96.7 | 100.2
UTTTC-1311 | 冷水塔循環溫度(控制風扇轉速) | <34 | oC | 27.3 | 28.1 | 27.4
UTTPHI-1311 | 再冷水回水P H | 6~9 |  | 8.94 | 8.7 | 8.79
UTTPITWQ1 | 井水累計量 |  | m3 | 0 | 0 | 0
UTTFWSQ1 | 自來水補充累計量 |  | m3 | 2318040 | 2318264 | 2318446
UTTFWSPG1 | 自來水補充入口壓 | 0.5~3.5 | kgf/cm2 | 2 | 1.9 | 1.7
UTTLFWQ1 | 生活用水累計量 |  | m3 | 0 | 20174 | 0
COMP62OX | 62號COMP.STOP SERY項目狀態-有無 | =O | O X | O | O | O
COMP62PG1 | 62號COMP.吐出壓力(控制面板) | 0.5~0.7 | MPa | 0.63 | 0.62 | 0.64
COMP62RUNh | 62號COMP.運行時間(控制面板) |  | h | 46653 | 46662 | 46670
COMP62ENT1 | 62號COMP.環境溫度(控制面板) | <45 | oC | 25 | 29 | 30
COMP62RUNPG1 | 62號COMP.中間壓力(控制面板) | 0~0.26 | MPa | 0.18 | 0.18 | 0.18
COMP62OILPG1 | 62號 COMP.油循環壓力(控制面板) | 0~0.2 | MPa | 0.18 | 0.18 | 0.18
COMP62VENTT1 | 62號 COMP.1級排氣溫度(控制面板) | <224 | oC | 160 | 163 | 166
COMP62INT1 | 62號 COMP.2級進氣溫度(控制面板) | <67 | oC | 28 | 32 | 32
COMP62VENTT2 | 62號COMP.2級排氣溫度(控制面板) | <234 | oC | 185 | 189 | 192
COMP62OILT1 | 62號COMP.油循環溫度(控制面板) | <67 | oC | 51 | 53 | 54
COMP62ALAOX | 62號COMP.狀態-有無警報(控制面板) | =X | O X | X | X | X
COMP62OSOX | 62號COMP.油霧分離器真空指示器-紅色是否消失 | =O | O X | O | O | O
COMP62OSPG1 | 62號COMP.油霧分離器操作壓力 | 0.15~0.18 | MPa | 0.17 | 0.17 | 0.17
COMP62DRAINOX | 62號COMP.DRAIN狀態 | =O | O X | O | O | O
COMP62DRYOX | 62號 COMP.Air Dryer DRAIN狀態 | =O | O X | O | O | O
UTTAP62 FM8 | RECEIV -ERTANK壓力 | 6~7 | kgf/cm2 | 6.4 | 6.5 | 6.4
UTTAP62 RV6 | AP壓空元壓 | 4~6.5 | kgf/cm2 | 6 | 6.1 | 6
UTTAP62 PG9 | AP壓空元壓 | 4~6.5 | kgf/cm2 | 6 | 6.1 | 6
UTTCAP62 PG10 | CAP CLEAN AIR元壓 | 2~5 | kgf/cm2 | 3.31 | 3.28 | 3.3
UTTCAP62 PG11 | CAP CLEAN AIR元壓 | 2~5 | kgf/cm2 | 3.45 | 3.5 | 3.5
UTTAI62 PG12 | A I計空元壓 | 3~6 | kgf/cm2 | 6 | 5.9 | 5.9
UTTAI62 PG13 | A I計空元壓 | 3~6 | kgf/cm2 | 6 | 6 | 6
UTTAI62 PG14 | A I計空元壓 | 3~6 | kgf/cm2 | 6 | 6 | 6
UTTAP62DHINT1 | 除濕機入口AIR溫度 |  | oC | 0 | 0 | 0
UTTAP62DHOT2 | 除濕機出口AIR溫度 |  | oC | 0 | 0 | 0
巡檢人員
主任簽核
主任備註
主管簽核
主管備註

## 修改履歷
|  | 修前 | 修前 | 修前 |  | 修後 | 修後 | 修後 |  | SOP: QSELMF3009-001
日期 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 說明 | 版次
20201105 | UTTTG-1312 | 冷水塔出口溫度 | 20~36 |  |  |  | 10~36
20201215 | UTTPG1361B | 自來水 PUMP B吐出壓 | 4~7 |  |  |  | 2~3.5
20210125 | UTTTC-1311 | 冷水塔出口溫度 | 20~34 | oC |  | 冷水塔循環溫度(控制風扇轉速)
20230118 | UTTLC-1311 | 冷水塔液面 | 85~100 | % | UTTLC-1311 | 冷水塔液面 | >85 | % | 因有回收水補充,液位較滿 | A7
20230118 | UTTTC-1311 | 冷水塔循環溫度(控制風扇轉速) | 20~34 | oC | UTTTC-1311 | 冷水塔循環溫度(控制風扇轉速) | <34 | oC | 冬天溫度低, 不設下限 | A7
20230118 | UTTPHI-1311 | 再冷水回水P H | 6~8 |  | UTTPHI-1311 | 再冷水回水P H | 6~9 |  | 因有蒸汽水及安水冰水桶Purge(pH較高)之回收補充, | A7
20230118 | UTTAP62 RV6 | AP壓空元壓 | 4~6 | kgf/cm2 | UTTAP62 RV6 | AP壓空元壓 | 4~6.5 | kgf/cm2 | Z-1311設備更新壓力較高 | A7
20230118 | UTTAP62 PG9 | AP壓空元壓 | 4~6 | kgf/cm2 | UTTAP62 PG9 | AP壓空元壓 | 4~6.5 | kgf/cm2 | Z-1311設備更新壓力較高 | A7
20230216 | UTTPG1361B | 自來水 PUMP B吐出壓 | 2~3.5 | kgf/cm2 | UTTPG1361B | 自來水 PUMP B吐出壓 | <3.5 | kgf/cm2 | 不運轉時, 符合管理值 | A7
20230216 | UTTPG1311A | 再冷水 PUMP A吐出壓 | 1.5~4.0 | kgf/cm2 | UTTPG1311A | 再冷水 PUMP A吐出壓 | <4.6 | kgf/cm2 | 不運轉時, 符合管理值, 2022 pump 更新壓力較大從4提升至4.6kg/cm2 | A7
20230216 | UTTPG1311B | 再冷水 PUMP B吐出壓 | 0~4.5 | kgf/cm2 | UTTPG1311B | 再冷水 PUMP B吐出壓 | <4.6 | kgf/cm2 | 不運轉時, 符合管理值, 2022 pump 更新壓力較大從4提升至4.6kg/cm2 | A7
20230216 | UTTTG-1312 | 冷水塔出口溫度 | 10~36 | oC | UTTTG-1312 | 冷水塔出口溫度 | 3.9~36 | oC | 20230101~0216 min.4℃ | A7