## 工作表1
TAG. NO | 項目 | 管理值 | 單位
BOLI-1351 | Boiler柴油TANK液位D.C.S | 10~95 | %
BOLG-1351 | Boiler柴油TANK液位現場 | 10~95 | %
BOLG-SUP | Boiler柴油供給TANK液位 | >300 | mm
BOLG-GLASS | Boiler鍋爐玻璃計液位 | -50~50 | mm
BOPG-1351P | BoilerP1351柴油PUMP壓力 |  | kg/cm2
BOPG-SUP | Boiler柴油供給PUMP壓力 | <20 | kg/cm2
BOPG-1351 | Boiler鍋爐壓力 | 5~8 | kg/cm2
BOSTMPG-1ST | Boiler蒸氣減壓閥一次側壓力 | 4~7 | kg/cm2
BOPG-2ND | Boiler蒸氣減壓閥二次側壓力 | <5.5 | kg/cm2
BOCHEM-H | Boiler藥液TANK殘 量 |  | L
BOTIME | Boiler鍋爐水排放時間
BOT-1351 | Boiler鍋爐室溫 | <45 | oC

## 修改履歷
|  |  | 修前 |  |  |  | 修後 | SOP: | QSELMF3011-001 EL-UTT 蒸氣鍋爐運轉日誌
日期 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 說明 | 版次
20230216 | BOLI-1351 | Boiler柴油TANK液位D.C.S | 10~90 | % | BOLI-1351 | Boiler柴油TANK液位D.C.S | 10~95 | % | 依照實績統計230117~0216 max.91.8 | A5
20230216 | BOLG-1351 | Boiler柴油TANK液位現場 | 10~90 | % | BOLG-1351 | Boiler柴油TANK液位現場 | 10~95 | % | 依照實績統計230117~0216 max.94 | A5
20230216 | BOCOND | Boiler鍋爐水導電度 | <1500 | us/cm | 實績沒有再取樣測量，刪除項目 |  |  |  |  | A5
20230216 | BOPH-1351 | Boiler鍋爐水PH 值 | 10~12 |  | 實績沒有再取樣測量，刪除項目 |  |  |  |  | A5
20230517 | BOPG-SUP | Boiler柴油供給PUMP壓力 | 7~20 | kg/cm2 | BOPG-SUP | Boiler柴油供給PUMP壓力 | 0~20 | kg/cm2 | 待機時無壓力, 修正管理值 | A5
20230522 | BOPG-SUP | Boiler柴油供給PUMP壓力 | 0~20 | kg/cm2 | BOPG-SUP | Boiler柴油供給PUMP壓力 | <20 | kg/cm2 | 停止供給, 壓力為0顯示黃底, 改管理值 | A5