## 工作表1
Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 20240501 0000 | 20240501 0800 | 20240501 1600 | 20240502 0000 | 20240502 0800 | 20240502 1600
UTTFWULG1 | 100M3自來水TANK液面 | >50 | % | 70 | 74 | 74 | 70 | 73 | 73
UTTFWULG2OX | 400M3地下自來水TANK液面大於80% | =O | O X | O | O | O | O | O | O
UTTPDI1361 | 自來水STRAIN -ER差壓 | <500 | mmH2O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTTPG1361A | 自來水 PUMP A吐出壓 | 2~3 | kgf/cm2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4
UTTP-1361AOX | 自來水 PUMP A狀態-有無異音發熱 | =X | O X | X | X | X | X | X | X
UTTPG1361B | 自來水 PUMP B吐出壓 | <3.5 | kgf/cm2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTTP-1361BOX | 自來水 PUMP B狀態-有無異音發熱 | =X | O X | X | X | X | X | X | X
UTTFS1361 | 自來水送水量 | <50 | m3/h | 1.9 | 15.8 | 21.8 | 39.9 | 36.1 | 39.6
UTTFWQ1 | 水錶累計量 |  | m3 | 319237 | 319473 | 319683 | 319826 | 320090 | 320122
UTTFI-1311 | 冷水塔補給R.OPurge | 0~0.35 | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTTPDI1311 | 再冷水STRAIN -ER |  | mmH2O | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
UTTTG-1312 | 冷水塔出口溫度 | 3.9~36 | oC | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 17
UTTPG1311A | 再冷水 PUMP A吐出壓 | <4.6 | kgf/cm2 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7
UTTP-1311AOX | 再冷水 PUMP A狀態-有無異音發熱 | =X | O X | X | X | X | X | X | X
UTTPG1311B | 再冷水 PUMP B吐出壓 | <4.6 | kgf/cm2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTTFI-1312 | 再冷水送水量 | <60 | m3/h | 54 | 53 | 54 | 54 | 54 | 53
UTTTG-1311 | 再冷水回水溫度 | <40 | oC | 29 | 37 | 28 | 28 | 29 | 27
UTTZ-1312 | 藥注TANK液位 | 20~200 | L | 157 | 155 | 151 | 150 | 149 | 150
UTTLC-1311 | 冷水塔液面 | >85 | % | 102.7 | 103.4 | 104.4 | 103.4 | 103.5 | 103.9
UTTTC-1311 | 冷水塔循環溫度(控制風扇轉速) | <34 | oC | 30.1 | 30 | 29 | 30.2 | 30.2 | 29.8
UTTPHI-1311 | 再冷水回水P H | 6~9 |  | 8.83 | 8.8 | 9.1 | 8.96 | 8.9 | 9
UTTPITWQ1 | 井水累計量 |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTTFWSQ1 | 自來水補充累計量 |  | m3 | 2310131 | 2310381 | 2310571 | 2310729 | 2310960 | 311084
UTTFWSPG1 | 自來水補充入口壓 | 0.5~3.5 | kgf/cm2 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1
UTTLFWQ1 | 生活用水累計量 |  | m3 | 0 | 200498 |  | 0 | 200592 | 0
COMP62OX | 62號COMP.STOP SERY項目狀態-有無 | =O | O X | O | O | O | O | O | O
COMP62PG1 | 62號COMP.吐出壓力(控制面板) | 0.5~0.7 | MPa | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.64
COMP62RUNh | 62號COMP.運行時間(控制面板) |  | h | 46316 | 46326 | 46334 | 46340 | 46352 | 46357
COMP62ENT1 | 62號COMP.環境溫度(控制面板) | <45 | oC | 27 | 29 | 26 | 25 | 27 | 26
COMP62RUNPG1 | 62號COMP.中間壓力(控制面板) | 0~0.26 | MPa | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
COMP62OILPG1 | 62號 COMP.油循環壓力(控制面板) | 0~0.2 | MPa | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
COMP62VENTT1 | 62號 COMP.1級排氣溫度(控制面板) | <224 | oC | 165 | 165 | 163 | 162 | 165 | 163
COMP62INT1 | 62號 COMP.2級進氣溫度(控制面板) | <67 | oC | 32 | 33 | 29 | 29 | 32 | 30
COMP62VENTT2 | 62號COMP.2級排氣溫度(控制面板) | <234 | oC | 188 | 190 | 185 | 183 | 188 | 185
COMP62OILT1 | 62號COMP.油循環溫度(控制面板) | <67 | oC | 53 | 54 | 52 | 51 | 53 | 52
COMP62ALAOX | 62號COMP.狀態-有無警報(控制面板) | =X | O X | X | X | X | X | X | X
COMP62OSOX | 62號COMP.油霧分離器真空指示器-紅色是否消失 | =O | O X | O | O | O | O | O | O
COMP62OSPG1 | 62號COMP.油霧分離器操作壓力 | 0.15~0.18 | MPa | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17
COMP62DRAINOX | 62號COMP.DRAIN狀態 | =O | O X | O | O | O | O | O | O
COMP62DRYOX | 62號 COMP.Air Dryer DRAIN狀態 | =O | O X | O | O | O | O | O | O
UTTAP62 FM8 | RECEIV -ERTANK壓力 | 6~7 | kgf/cm2 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5
UTTAP62 RV6 | AP壓空元壓 | 4~6.5 | kgf/cm2 | 6 | 6 | 6.1 | 6 | 5.9 | 6
UTTAP62 PG9 | AP壓空元壓 | 4~6.5 | kgf/cm2 | 6 | 6 | 6.1 | 6 | 6 | 6
UTTCAP62 PG10 | CAP CLEAN AIR元壓 | 2~5 | kgf/cm2 | 3.3 | 3.3 | 3.32 | 3.35 | 3.3 | 3.3
UTTCAP62 PG11 | CAP CLEAN AIR元壓 | 2~5 | kgf/cm2 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3
UTTAI62 PG12 | A I計空元壓 | 3~6 | kgf/cm2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9
UTTAI62 PG13 | A I計空元壓 | 3~6 | kgf/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
UTTAI62 PG14 | A I計空元壓 | 3~6 | kgf/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
UTTAP62DHINT1 | 除濕機入口AIR溫度 |  | oC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTTAP62DHOT2 | 除濕機出口AIR溫度 |  | oC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 巡檢人員 | 楊禮源 | 羅孟琥 | 楊皓翰 | 楊禮源 | 謝承軒 | 羅孟琥
|  |  | 主任簽核 | 謝秉章 | 張明展 | 宋瑞錦 | 謝秉章 | 蔡傑峰 | 張明展
主任備註
主管簽核
主管備註

## 修改履歷
|  | 修前 | 修前 | 修前 |  | 修後 | 修後 | 修後 |  | SOP: QSELMF3009-001
日期 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 說明 | 版次
20201105 | UTTTG-1312 | 冷水塔出口溫度 | 20~36 |  |  |  | 10~36
20201215 | UTTPG1361B | 自來水 PUMP B吐出壓 | 4~7 |  |  |  | 2~3.5
20210125 | UTTTC-1311 | 冷水塔出口溫度 | 20~34 | oC |  | 冷水塔循環溫度(控制風扇轉速)
20230118 | UTTLC-1311 | 冷水塔液面 | 85~100 | % | UTTLC-1311 | 冷水塔液面 | >85 | % | 因有回收水補充,液位較滿 | A7
20230118 | UTTTC-1311 | 冷水塔循環溫度(控制風扇轉速) | 20~34 | oC | UTTTC-1311 | 冷水塔循環溫度(控制風扇轉速) | <34 | oC | 冬天溫度低, 不設下限 | A7
20230118 | UTTPHI-1311 | 再冷水回水P H | 6~8 |  | UTTPHI-1311 | 再冷水回水P H | 6~9 |  | 因有蒸汽水及安水冰水桶Purge(pH較高)之回收補充, | A7
20230118 | UTTAP62 RV6 | AP壓空元壓 | 4~6 | kgf/cm2 | UTTAP62 RV6 | AP壓空元壓 | 4~6.5 | kgf/cm2 | Z-1311設備更新壓力較高 | A7
20230118 | UTTAP62 PG9 | AP壓空元壓 | 4~6 | kgf/cm2 | UTTAP62 PG9 | AP壓空元壓 | 4~6.5 | kgf/cm2 | Z-1311設備更新壓力較高 | A7
20230216 | UTTPG1361B | 自來水 PUMP B吐出壓 | 2~3.5 | kgf/cm2 | UTTPG1361B | 自來水 PUMP B吐出壓 | <3.5 | kgf/cm2 | 不運轉時, 符合管理值 | A7
20230216 | UTTPG1311A | 再冷水 PUMP A吐出壓 | 1.5~4.0 | kgf/cm2 | UTTPG1311A | 再冷水 PUMP A吐出壓 | <4.6 | kgf/cm2 | 不運轉時, 符合管理值, 2022 pump 更新壓力較大從4提升至4.6kg/cm2 | A7
20230216 | UTTPG1311B | 再冷水 PUMP B吐出壓 | 0~4.5 | kgf/cm2 | UTTPG1311B | 再冷水 PUMP B吐出壓 | <4.6 | kgf/cm2 | 不運轉時, 符合管理值, 2022 pump 更新壓力較大從4提升至4.6kg/cm2 | A7
20230216 | UTTTG-1312 | 冷水塔出口溫度 | 10~36 | oC | UTTTG-1312 | 冷水塔出口溫度 | 3.9~36 | oC | 20230101~0216 min.4℃ | A7