## 工作表1
TAG. NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 20240601 0000 | 20240601 0800 | 20240601 1600
COMP2FOX | 2F新設COMP. STOP SERY項目-有無(控制面板) | =O | O X | O | O | O
COMP2FPG1 | 2F新設COMP.吐出壓力(控制面板) | 0.5~0.7 | MPa | 0.67 | 0.67 | 0.68
COMP2FRUNh | 2F新設COMP.運行時間(控制面板) |  | h | 34247 | 34257 | 34264
COMP2FENT1 | 2F新設COMP.環境溫度(控制面板) | <45 | oC | 29 | 31 | 28
COMP2FRUNPG1 | 2F新設COMP.中間壓力(控制面板) | 0~0.26 | MPa | 0.21 | 0.21 | 0.21
COMP2FOILPG1 | 2F新設COMP.油循環壓力(控制面板) | 0.11~0.18 | MPa | 0.15 | 0.15 | 0.15
COMP2FVENTT1 | 2F新設COMP.1級排氣溫度(控制面板) | <224 | oC | 190 | 191 | 190
COMP2FINT1 | 2F新設COMP.2級進氣溫度(控制面板) | <67 | oC | 51 | 53 | 50
COMP2FVENTT2 | 2F新設COMP.2級排氣溫度(控制面板) | <234 | oC | 194 | 194 | 192
COMP2FOILT1 | 2F新設COMP.油循環溫度(控制面板) | <67 | oC | 56 | 57 | 55
COMP2FALAOX | 2F新設COMP.狀態-有無警報(控制面板) | =X | O X | X | X | X
COMP2FOSOX | 2F新設COMP.油霧分離器真空指示器-紅色是否消失 | =O | O X | O | O | O
COMP2FOSPG1 | 2F新設COMP.油霧分離器操作壓力 | 0.15~0.22 | MPa | 0.17 | 0.17 | 0.17
COMP2FDRAINOX | 2F新設COMP.DRAIN狀態 | =O | O X | O | O | O
COMP2FDRYOX | 2F新設COMP.Air Dryer DRAIN狀態 | =O | O X | O | O | O
N2PSA1FI-COMP | 氮發生器1 COMP.冷卻水流量 |  | m3/h | 0 |  | 0
N2PSA1FI-DRA | 氮發生器1 除濕機冷卻水流量 | <2 | m3/h | 0 |  | 0
N2PSA1P-COMP | 氮發生器1 COMP.Air (2F)壓力 | <9 | kgf/cm2 | 0 |  | 0
N2PSA1T-IN | 氮發生器1 除濕機入口-Air溫度 | <50 | oC | 0 |  | 0
N2PSA1T-OUT | 氮發生器1 除濕機出口-Air溫度 | <20 | oC | 0 |  | 0
N2PSA1COMP-2FOX | 氮發生器1 U.P.W液面(2F)COMP.狀態-閥開 | =O | O X | O | O | O
N2PSA1PG-9 | 氮發生器1 P.S.A入口-Air壓力 | 6~9 | kgf/cm2 | 6.5 | 6.5 | 6.5
N2PSA1PN2-OUT | 氮發生器1 P.S.AN2-吐出壓力 | 3~5 | kgf/cm2 | 3.9 | 4.1 | 4.2
N2PSA1ACT-DOX | 氮發生器1 DRAINSPEA狀態-上限以下 | =O | O X | O | O | O
N2PSA1PG2A | 氮發生器1 空氣入口壓力 | 0~9 | kgf/cm2 | 0 | 6.8 | 6.8
N2PSA1PG2B | 氮發生器1 空氣入口壓力 | 0~9 | kgf/cm2 | 6.2 | 0 | 0
N2PSA1RV6 | 氮發生器1 製品N2流量 | <130 | Nm3/h | 118 | 118 | 117
N2PSA1RV70 | 氮發生器1 空氣入口減壓 | 3.5~6 | kgf/cm2 | 5.1 | 5.2 | 5.2
N2PSA1PAIR-2F | 氮發生器1 AirTANK壓力(2F) | 6~9 | kgf/cm2 | 6.9 | 7.1 | 7.2
N2PSA1PN2-2F | 氮發生器1 N2TANK壓力(2F) | 3~7 | kgf/cm2 | 3.2 | 3.6 | 3.2
N2PSA1AC-O2 | 氮發生器1 酸素濃度 | <1550 | ppm | 1165 | 1147 | 1223
|  |  | 巡檢人員 | 張郁晨 | 羅孟琥 | 楊皓翰
|  |  | 主任簽核 | 蔡傑峰 | 張明展 | 宋瑞錦
主任備註
主管簽核
主管備註

## 修改履歷
|  |  | 修前 |  |  |  | 修後 | SOP: | QSELMF3010-001 EL- UTT 製造日誌(N 2 發生器)
日期 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 說明 | 版次
20230216 | COMP2FOSPG1 | 2F新設COMP.油霧分離器操作壓力 | 0.15~0.18 | MPa | COMP2FOSPG1 | 2F新設COMP.油霧分離器操作壓力 | 0.15~0.22 | MPa | 依照實績統計230117~0216 max.0.2 | A6
20230216 | N2PSA1P-COMP | 氮發生器1 COMP.Air (2F)壓力 | 6~9 | kgf/cm2 | N2PSA1P-COMP | 氮發生器1 COMP.Air (2F)壓力 | <9 | kgf/cm2 | 修改使無運轉時, 亦符合 | A6
20230216 | N2PSA1RV70 | 氮發生器1 空氣入口減壓 | 3.5~5 | kgf/cm2 | N2PSA1RV70 | 氮發生器1 空氣入口減壓 | 3.5~6 | kgf/cm2 | 依照實績統計230117~0216 max.5.9 | A6
20230216 | N2PSA1AC-O2 | 氮發生器1 酸素濃度 | <1000 | ppm | N2PSA1AC-O2 | 氮發生器1 酸素濃度 | <1550 | ppm | 依照實績統計220117~230216一年 max.1536 | A6
20230516 | N2PSA1FI-COMP | 氮發生器1 COMP.冷卻水流量 | >10 | m3/h | N2PSA1FI-COMP | 氮發生器1 COMP.冷卻水流量 | 紀錄 | m3/h | 待機無流量, 改為紀錄 | A6