## 工作表1
TAG. NO | 項 目 | 管理值 | 單位
LNH3-FI0300 | DCS液氨 LORRY 放壓流量 | 0.0~138 | Nm3/h
LNH3-TI0310 | DCS液氨 TANK 溫度 | 10~40 | oC
LNH3-LI0310 | DCS液氨 TANK 液位 | 25~90 | %
LNH3-PI0310 | DCS液氨 TANK 壓力 | 7~18 | kg/cm2
LNH3-TI0311 | DCS蒸發器入液氨溫度 | 10~32 | oC
LNH3-LC0320 | DCS液氨蒸發器液位 | 46~60 | %
LNH3-TI0320 | DCS液氨蒸發器內溫 | 15~40 | oC
LNH3-PC0320 | DCS液氨蒸發器壓力1 | 6.5~12 | kg/cm2
LNH3-PC0321 | DCS液氨蒸發器壓力2 | 3.5~18 | kg/cm2
LNH3-TC0321 | DCS液氨蒸發器溫水溫度 | 30~48 | oC
LNH3-PC0322 | DCS液氨蒸發器出口壓力 | 3~4 | kg/cm2
LNH3-LI0321 | DCS液氨 PURGE TANK 液位 | 5~50 | %
LNH3-TI0322DCS | DCS液氨 PURGE TANK 溫度 | 10~53 | oC
LNH3-FC0301 | DCS液氨蒸發器 PURGE TANK 流量 | 3.7~21.1 | Nm3/h
LNH3-TI1290 | DCS液氨除害塔下部溫度 | 5~47.3 | oC
AM1-PDI331 | DCS氨水1系活性碳吸著差壓 |  | kg/cm2
AM1-PDI322 | DCS氨水1系NH3 FILTER 差壓 |  | kg/cm2
AM1-FC0330 | DCS氨水1系洗淨塔入 NH3 流量 | 55~180 | Nm3/h
AM1-FC0331 | DCS氨水1系洗淨塔補給水 | <20 | L/h
AM1-TI0330 | DCS氨水1系洗淨塔下部溫度 | <35 | oC
AM1-PC0333 | DCS氨水1系洗淨塔出口壓力 | <0.4 | kg/cm2
AM1-FI0332 | DCS氨水1系洗淨塔循環量 | 0.4~3 | m3/h
AM1-TC0331 | DCS氨水1系洗淨塔循環溫度 | 15~30 | oC
AM1-LC0330 | DCS氨水1系洗淨塔液位 | 30~75 | %
AM2-LI2303 | DCS2系氨水 PURGE TANK 液位 | 0~95 | %
AM1-FI0350 | DCS氨水1系吸收塔入 NH3 流量 | 55~180 | Nm3/h
AM1-FC0351 | DCS氨水1系吸收塔補給水 | 0~320 | L/h
AM1-AC0350 | DCS氨水1系氨水製品濃度 | 28.5~29.5 | %
AM1-FI0352 | DCS氨水1系吸收塔循環量 | 5~7.5 | m3/h
AM1-TI0350 | DCS氨水1系吸收塔下部溫度 | 20~30 | oC
AM1-TC0351 | DCS氨水1系吸收塔循環溫度 | 15~30 | oC
AM1-TI0370DCS | DCS氨水1系吸收塔冷水溫度 | 5~15 | oC
AM1-LC0350 | DCS氨水1系吸收塔液位 | 35~65 | %
AM1-FD0350 | DCS氨水1系吸收塔計算濃度 | 28.5~29.5 | %
AM1-TI0360 | DCS氨水1系製品 TANK 溫度 | 16~28 | oC
AM1-LI0360 | DCS氨水1系製品 TANK 液位 | 10~90 | %
AM1-FC0370 | DCS氨水1系冷水 TANK 補給水 | 234~266 | L/h
AM1-ACT0360 | 現場液位 | 234~267 | L/h
AM2-PDI2331 | DCS氨水2系活性碳吸著差壓 | 0~0.18 | kg/cm2
AM2-PDI2332 | DCS氨水2系NH3 FILTER 差壓 | 0~0.09 | kg/cm2
AM2-FC2330 | DCS氨水2系洗淨塔入 NH3 流量 | 69~217.6 | Nm3/h
AM2-FC2331 | DCS氨水2系洗淨塔補給水 | 6.9~14.3 | L/h
AM2-TI2330 | DCS氨水2系洗淨塔下部溫度 | 20.7~25.3 | oC
AM2-PC2333 | DCS氨水2系洗淨塔出口壓力 | 0~0.33 | kg/cm2
AM2-FI2332 | DCS氨水2系洗淨塔循環量 | 0.58~0.70 | m3/h
AM2-TC2331 | DCS氨水2系洗淨塔循環溫度 | 15.3~22.0 | oC
AM2-FI2333 | DCS氨水2系洗淨塔 PURGE 流量 | 9.5~27.5 | L/h
AM2-LC2330 | DCS氨水2系洗淨塔液位 | 40~67 | %
AM2-LG2303 | DCS氨水2系Purge Tank液位 | 0.0~95.0% | %
AM2-PHI1290 | DCS氨水2系FINAL PIT PH | 6.4~8.8
AM2-FI2350 | DCS氨水2系吸收塔入 NH3 流量 | 85~207.8 | Nm3/h
AM2-FC2351 | DCS氨水2系吸收塔補給水 | 155.5~380.2 | L/h
AM2-AC2350 | DCS氨水2系氨水製品濃度 | 29.1~29.5 | %
AM2-FI2352 | DCS氨水2系吸收塔循環量 | 7.5~9.2 | m3/h
AM2-TI2350 | DCS氨水2系吸收塔下部溫度 | 22~29.6 | oC
AM2-TC2351 | DCS氨水2系吸收塔循環溫度 | 15.3~24.2 | oC
AM2-TI2352 | DCS氨水2系吸收塔回收段溫度 | 24.3~29.7 | oC
AM2-TI2370 | DCS氨水2系冷水溫度 | 7~10 | oC
AM2-LC2350 | DCS氨水2系吸收塔液位 | 40~75 | %
AM2-FD2350 | DCS氨水2系吸收塔計算濃度 | 29.1~29.5 | %
AM2-TI2360A | DCS氨水2系製品 TANK 溫度 | 14~28 | oC
AM2-TI2360B | DCS氨水2系製品 TANK 溫度 | 16~28 | oC
AM2-LI2360A | DCS氨水2系製品 TANK 液位 | 2~95 | %
AM2-LI2360B | DCS氨水2系製品 TANK 液位 | 2~95 | %
AM2-FC2370 | DCS氨水2系冷水 TANK補給水 | 310~382 | L/h
AM2-PI2334 | DCS氨水充填配管壓力 | 0~3.96 | kg/cm2
AM-TI1290 | 氨水系統除害塔下部溫度 | 38.7~47.3 | oC
AMSUM-FI2333 | 二系洗淨塔 Purge累積量 |  | L/h