## 3703-EL硫酸2系純水設備點檢表(直)
Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位
SA2HCLTANKLG | 2B2T 純水裝置HCL鹽酸儲槽液位 | >400 | L
SA2NAOHTANKLG | 2B2T 純水裝置NaOH液鹼儲槽液位 | >400 | L
SA2RNWTLG | 2B2T 純水裝置再生用水槽水位 |  | L
SA2DESALTPWTLG | 2B2T 純水裝置脫鹽純水槽水位 | >2500 | L
SA2DPWTPAIRFG | 2B2T 純水裝置脫鹽純水槽PURGE CAP流量 | 0~5 | Nm3/h
SA2DPWTOPG | 2B2T 純水裝置脫鹽純水供給PUMP出口壓力 | 1~4 | kg/cm2
SA2CAINFG | 2B2T 純水裝置Cation陽離子塔入口流量 | <70 | L/min
SA2CAINPG | 2B2T 純水裝置 Cation陽離子塔入口壓力 | <3 | kg/cm2
SA2CAOPG | 2B2T 純水裝置 Cation陽離子塔出口壓力 | <3 | kg/cm2
SA2CARNWTFG | 2B2T 純水裝置 Cation陽離子塔再生注水流量 |  | L/min
SA2ANINPG | 2B2T 純水裝置 Anion陰離子塔入口壓力 | 0~1 | kg/cm2
SA2ANOPG | 2B2T 純水裝置 Anion陰離子塔出口壓力 | 0~1 | kg/cm2
SA2ANRNWTFG | 2B2T 純水裝置 Anion陰離子塔再生注水流量 |  | L/min
SA22B2TOCOND | 2B2T 純水裝置2B2T出口電氣傳導度 | <10 | us/cm
SA22B2TBWV | 2B2T 純水裝置2B2T批次採水量 | <50 | m3
SA22B2TTWV | 2B2T 純水裝置2B2T採水量TOTAL |  | m3
SA2AIA-01 | No.1 RO 純水設備原水電氣傳導度 | <10 | us/cm
SA2AIA-01 | No.1 RO 純水設備原水水溫 | 15~30 | ℃
SA2LIT-01 | No.1 RO 純水設備原水槽水位 | 25~80 | %
SA2PG-01 | No.1 RO 純水設備原水PUMP出口壓力 | 3~5 | kg/cm2
SA2FI-01 | No.1 RO 純水設備原水PUMP出口流量 | 1.5~4 | m3/h
SA2PG-06 | No.1 RO 純水設備活性炭塔入口壓力 | 2.5~4.5 | kg/cm2
SA2PG-07 | No.1 RO 純水設備活性炭塔出口壓力 | 1.5~4 | kg/cm2
SA2PG-08 | No.1 RO 純水設備保安CF入口壓力 | 1~4 | kg/cm2
SA2PIA-01 | No.1 RO 純水設備保安CF出口壓力 | 1~4 | kg/cm2
SA2PG08-PIA01 | No.1 RO 純水設備保安CF差壓(ΔP) | 0~1 | kg/cm2
SA2PG-02 | No.1 RO 純水設備No.1-RO PUMP出口壓力 | 6~16 | kg/cm2
SA2PIA-02 | 純水設備No.1-RO UNIT入口壓力 | 3~8 | kg/cm2
SA2PG-09 | 純水設備No.1-RO UNIT濃縮水壓力 | 3~14 | kg/cm2
SA2PIA02-PG09 | 純水設備No.1-RO UNIT差壓(ΔP) | <2 | kg/cm2
SA2PIA-03 | 純水設備No.1-RO UNIT處理水壓力 | 0.5~3 | kg/cm2
SA2FI-02 | 純水設備No.1-RO UNIT濃縮水流量(循環) | 2~3.5 | m3/h
SA2FI-03 | 純水設備No.1-RO UNIT濃縮水流量(排放) | 0~0.8 | m3/h
SA2FI-04 | 純水設備No.1-RO UNIT透過水流量 |  | m3/h
SA2AIA-02 | 純水設備No.1-RO UNIT處理水電氣傳導度 | 0.1~10 | us/cm
SA2LIT-02 | No.1 RO 純水設備RO處理水槽水位 | 70~95 | %
SA2PG-17 | No.1 RO 純水設備AIR FILTER入口壓力 | 0~1 | kg/cm2
SA2PG-18 | No.1 RO 純水設備AIR FILTER出口壓力 | 0 | kg/cm2
SA2PG17-18 | No.1 RO 純水設備AIR FILTER差壓(ΔP) | 0~1 | kg/cm2
SA2FI-09 | No.1 RO 純水設備RO處理水槽 PURGE AIR量 | 2.5~3.2 | m3/h
SA2NACLOTANK | No.1 RO 純水設備1.2% NaClO貯槽 |  | %
SA2PG-03 | 純水設備No.2-RO PUMP出口壓力 | 7~13 | kg/cm2
SA2PIA-04 | 純水設備No.2-RO UNIT入口壓力 | 5~15 | kg/cm2
SA2PG-10 | 純水設備No.2-RO UNIT濃縮水壓力 | 4~14 | kg/cm2
SA2PIA04-PG10 | 純水設備No.2-RO UNIT差壓(ΔP) | <2 | kg/cm2
SA2PIA-05 | 純水設備No.2-RO UNIT處理水壓力 | 1.5~4.5 | kg/cm2
SA2FI-05 | 純水設備No.2-RO UNIT濃縮水流量(循環) | 1~2 | m3/h
SA2FI-06 | 純水設備No.2-RO UNIT濃縮水流量(排水) | 0.2~0.5 | m3/h
SA2FI-07 | 純水設備No.2-RO UNIT透過水流量 | 1.5~3 | m3/h
SA2AIA-03A | No.2 RO 純水設備RO處理水槽出口電氣傳導度 | 0.1~10 | us/cm
SA2AIA-03B | 純水設備No.2-RO UNIT處理水電氣傳導度 | 0.1~10 | us/cm
SA2PG-11 | No.2 RO 純水設備脫CO2 UNIT出口壓力 | <4 | kg/cm2
SA2PG-12 | No.2 RO 純水設備No.1-CP入口壓力 | 0.5~4 | kg/cm2
SA2PIA-06 | No.2 RO 純水設備UF供給PUMP入口壓力 | 1.5~3.5 | kg/cm2
SA2AIA-04 | No.2 RO 純水設備No.1-CP處理水比抵抗 | >17 | ＭΩ-cm
SA2CP1LDCHOX | No.2 RO 純水設備CP1 更換標籤日期是否正確 | =O | O X
SA2PG-04 | No.2 RO 純水設備UF供給PUMP出口壓力 | 3.9~6 | kg/cm2
SA2FI-10 | No.2 RO 純水設備UF供給PUMP出口流量 | <2.5 | m3/h
SA2PG-13 | No.2 RO 純水設備No.2-CP入口壓力 | 3~6 | kg/cm2
SA2PG-14 | No.2 RO 純水設備No.2-CP出口壓力 | 3~5 | kg/cm2
SA2AIA-05A | No.2 RO 純水設備No.2-CP處理水比抵抗 | >18.0 | ＭΩ-cm
SA2CP2LDCHOX | No.2 RO 純水設備CP2更換標籤日期是否正確 | =O | O X
SA2PG-15 | No.2 RO 純水設備UF UNIT處理水壓力 | 3~5 | kg/cm2
SA2AIA-05B | No.2 RO 純水設備UF UNIT處理水比抵抗 | >18.0 | ＭΩ-cm
SA2PG-16 | No.2 RO 純水設備UF UNIT濃縮水壓力 | 3~5 | kg/cm2
SA2FI-11 | No.2 RO 純水設備UF UNIT濃縮水流量 |  | m3/h × 0.1
SA2PG-19 | No.2 RO 純水設備USE POINT RETURN壓力 | 2~4 | kg/cm2

## 修改履歷
|  | 修前 | 修前 | 修前 |  | 修後 | 修後 | 修後 |  | SOP: QSELMF3032-003
日期 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 說明 | 版次
20210106 | SA2DPWTOPG | 2B2T 純水裝置脫鹽純水供給PUMP出口壓力 | 1~3 | kg/cm2 | SA2DPWTOPG | 2B2T 純水裝置脫鹽純水供給PUMP出口壓力 | 1~4 | kg/cm2 | 統計後修正 | A4
20210106 | SA2FI-01 | No.1 RO 純水設備原水PUMP出口流量 | 1.5~3.5 | m3/h | SA2FI-01 | No.1 RO 純水設備原水PUMP出口流量 | 1.5~4 | m3/h | 統計後修正 | A4
20210106 | SA2PG-08 | No.1 RO 純水設備保安CF入口壓力 | 1~3.5 | kg/cm2 | SA2PG-08 | No.1 RO 純水設備保安CF入口壓力 | 1~4 | kg/cm2 | 統計後修正 | A4
20210106 | SA2PIA-01 | No.1 RO 純水設備保安CF出口壓力 | 1~3.5 | kg/cm2 | SA2PIA-01 | No.1 RO 純水設備保安CF出口壓力 | 1~4 | kg/cm2 | 統計後修正 | A4
20210106 | SA2FI-05 | 純水設備No.2-RO UNIT濃縮水流量(循環) | 1~1.5 | m3/h | SA2FI-05 | 純水設備No.2-RO UNIT濃縮水流量(循環) | 1~2 | m3/h | 統計後修正 | A4
20210106 | SA2FI-06 | 純水設備No.2-RO UNIT濃縮水流量(排水) | 0.2~0.3 | m3/h | SA2FI-06 | 純水設備No.2-RO UNIT濃縮水流量(排水) | 0.2~0.5 | m3/h | 統計後修正 | A4
20210106 | SA2DPWTPAIRFG | 2B2T 純水裝置脫鹽純水槽PURGE CAP流量 | 0~3 | Nm3/h | SA2DPWTPAIRFG | 2B2T 純水裝置脫鹽純水槽PURGE CAP流量 | 0~5 | Nm3/h | 統計後修正 | A4
20230116 | SA2FI-08 | No.2 RO 純水設備脫CO2 UNIT SWEEP AIR量 | 1.5~2 | Nm3/h | SA2FI-08 | No.2 RO 純水設備脫CO2 UNIT SWEEP AIR量 | 1.5~2 | Nm3/h | 設備於2020年拆除, 取消 | A4
20230116 | SA2PG-05 | No.2 RO 純水設備真空PUMP 吸入壓力 | 60~70 | cmHg | SA2PG-05 | No.2 RO 純水設備真空PUMP 吸入壓力 | 60~70 | cmHg | 設備於2020年拆除, 取消 | A4
20230116 | SA2FIS-01 | No.2 RO 純水設備真空PUMP 水封水量 | 6~10 | L/min | SA2FIS-01 | No.2 RO 純水設備真空PUMP 水封水量 | 6~10 | L/min | 設備於2020年拆除, 取消 | A4
20230116 | SA2PIA04-PG10 | 純水設備No.2-RO UNIT差壓(ΔP) | 0~2 | kg/cm2 | SA2PIA04-PG10 | 純水設備No.2-RO UNIT差壓(ΔP) | <2 | kg/cm2 | 壓力表間的差異, 有負值的可能 | A4
20230119 | SA2RNWTLG | 2B2T 純水裝置再生用水槽水位 | >4500 | L | SA2RNWTLG | 2B2T 純水裝置再生用水槽水位 | 紀錄 | L | 再生水槽再生時水位會下降, 因自動控制,取消管理值, 改紀錄即可
20230119 | SA2PIA02-PG09 | 純水設備No.1-RO UNIT差壓(ΔP) | 0~2 | kg/cm2 | SA2PIA02-PG09 | 純水設備No.1-RO UNIT差壓(ΔP) | <2 | kg/cm2 | 壓力表間的差異, 有負值的可能
20230119 | SA2FI-10 | No.2 RO 純水設備UF供給PUMP出口流量 | <2 | m3/h | SA2FI-10 | No.2 RO 純水設備UF供給PUMP出口流量 | <2.5 | m3/h | 統計後修正
20230124 | SA2CAINFG | 2B2T 純水裝置Cation陽離子塔入口流量 | 45~70 | L/min | SA2CAINFG | 2B2T 純水裝置Cation陽離子塔入口流量 | <70 | L/min | 再生時亦符合管理值
20230124 | SA2CAINPG | 2B2T 純水裝置 Cation陽離子塔入口壓力 | 1~3 | kg/cm2 | SA2CAINPG | 2B2T 純水裝置 Cation陽離子塔入口壓力 | <3 | kg/cm2 | 再生時亦符合管理值
20230124 | SA2CAOPG | 2B2T 純水裝置 Cation陽離子塔出口壓力 | 1~3 | kg/cm2 | SA2CAOPG | 2B2T 純水裝置 Cation陽離子塔出口壓力 | <3 | kg/cm2 | 再生時亦符合管理值
20230127 | SA2PG-11 | No.2 RO 純水設備脫CO2 UNIT出口壓力 | 2~4 | kg/cm2 | SA2PG-11 | No.2 RO 純水設備脫CO2 UNIT出口壓力 | <4 | kg/cm2 | 0正常,符合管理值
20230203 | SA2DESALTPWTLG | 2B2T 純水裝置脫鹽純水槽水位 | >4000 | L | SA2DESALTPWTLG | 2B2T 純水裝置脫鹽純水槽水位 | >2500 | L | 再生時亦符合管理值(44-->3回OOC/年)