## 0102 A系UPW(直)
Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位
UPWAAIA-01A | UPWA原水 導電度 | <600 | us/cm
UPWAPHIA-01A | UPWAA原水 pH 值 | 6~9
UPWAFWA T1 | UPWAA原水 溫度 | 15~35 | oC
UPWAFWA LG-1 | UPWA原水儲槽液位 | 500~1500 | mm
UPWAFWA PG-1 | UPWA原水 Pump 出口壓力 | <0.25 | MPa
UPWAFWA FI-01 | UPWA原水 流量 | <10 | m3/h
UPWAFWA PG-2 | UPWA凝集過濾器入口 壓力 | <0.2 | MPa
UPWAFWA PG-3 | UPWA凝集過濾器出口 壓力 | <0.2 | MPa
UPWAFWA LG-2 | UPWA濾過水槽液位 | >5 | m3
UPWAFWA PG-4 | UPWA濾過水 Pump 出口壓力 | <0.6 | MPa
2B3TA FI-3 | CATION 塔入口流量 | <8 | m3/h
2B3TA FI-4 | CATION 塔注水流量 |  | m3/h
2B3TA PG-6 | CATION 塔入口壓力 | <0.4 | MPa
2B3TA PG-7 | CATION 塔出口壓力 | <0.4 | MPa
2B3TA LGS-1 | 脫碳酸塔水液位 | 300~500 | mm
2B3TA PG-8 | 中間水 Pump 出口壓力 | <0.4 | MPa
2B3TA FI-5 | ANION 塔入口流量 | <10 | m3/h
2B3TA FI-6 | ANION 塔注水流量 |  | m3/h
2B3TA PG-9 | ANION 塔入口壓力 | <0.25 | MPa
2B3TA PG-10 | ANION 塔出口壓力 | <0.2 | MPa
2B3TA AIA-1 | ANION 塔出口水導電度 | <10 | us/cm
2B3TA FQA-1 | ANION 塔出口流量積算計 | <100 | m3
UPWADIL1A | UPWA脫鹽水槽液位
UPWADI PG-12A | UPWA脫鹽水 Pump 出口壓力 | 0.6~0.85 | MPa
UPWADI FI-7A | UPWA脫鹽水 Pump 出口流量 | 4.8~10 | m3/h
UPWADI PG-14A | UPWA脫鹽水槽 N2 元壓 | <0.7 | MPa
UPWADI PG-15A | UPWA脫鹽水槽 N2 入口壓力 | 0.1~0.3 | MPa
UPWADI PIA-1A | UPWA脫鹽水槽 N2 壓力 | -50~100 | mmH2O
2B3TA LG-11 | 再生用水槽水位 | >1500 | mm
2B3TA LG-7 | HCL儲槽液位 | >300 | mm
2B3TA LG-8 | NaOH儲槽液位 | >300 | mm
2B3TA LG-9 | PH調整-NaOH儲槽液位 |  | cm
2B3TA PG-16 | 加熱蒸氣元壓 | 0.4~0.7 | MPa
2B3TA PG-17 | 加熱蒸氣入口壓力 |  | MPa
2B3TA TA-11 | HCL計量槽液位(再生時) | 0~600 | mm
2B3TA TA-12 | NaOH計量槽液位(再生時) | 0~420 | mm
2B3TA PG-13 | 再生用水Pump出口壓力 | 0~0.35 | MPa
2B3TA FI-8 | HCL Ejector稀釋水量 | 0~2.4 | m3/h
2B3TA FI-9 | NaOH Ejector稀釋水量 | 0~3.2 | m3/h
2B3TA TICA-1 | NaOH 稀釋水溫度 |  | oC
2B3TA FWQ1 | 2B3T自來水入口累積量 |  | m3
UPWARO LIA-30A | UPWA RO處理水槽水位 | 30~95 | %
UPWARO PG-35A | UPWA RO處理水槽N2元壓 | 0.2~5.0 | kg/cm2
UPWARO PG-36A | UPWA RO處理水槽N2入口壓力 | 0.1~0.3 | MPa
UPWARO PIA-30A | UPWA RO處理水槽壓力 | -50 ~ 100 | mm
UPWARO PG-30A | UPWAPROCESS系送水pump出口壓力 | 0.6~0.95 | MPa
UPWARO FI-30A | UPWAPROCESS系送水pump出口流量 | 7~12 | m3/h
UPWARO PG-31A | UPWA洗淨系送水pump出口壓力 | 0.3~0.8 | MPa
UPWARO FI-31A | UPWA洗淨系送水pump出口流量 | 9~14 | m3/h
UPWAUPWA PG-32 | UPWA洗淨系使用回水壓力 | 0.2~0.4 | MPa
UPWAUPWA PG-33 | UPWAPROCESS系使用回水壓力 | 0.1~0.35 | MPa
UPWATICA-30 | UPWA冷卻熱交換器回水出口溫度 |  | oC
UPWADI FI-50A | UPWA脫鹽水流量 | 0~8 | m3/h
UPWA PG-50 | 保安FILTER入口壓力 | 0.05~0.3 | MPa
UPWA PG-51 | 保安FILTER出口壓力 | 0.05~0.3 | MPa
UPWA FDP | 保安FILTER 壓力差 | <0.1 | MPa
UPWA PS-50 | R.O pump入口壓力SV/PV | >0.2 | MPa
UPWA PG-52 | R.O pump出口壓力 | 1.5~2.5 | MPa
UPWA PG-53 | R.O unit 入口壓力 | 0.5~1.5 | MPa
UPWA PS-51 | R.O unit 出口壓力設定值 | <5 | kg/cm2
UPWA PG-54 | R.O unit 出口壓力 | <0.3 | MPa
UPWA PG-55 | R.O unit 第一段濃縮水壓力 | 0.4~1.5 | MPa
UPWA PG-56 | R.O unit 第二段入口壓力 | 0.4~1.5 | MPa
UPWA PG-57 | R.O unit 第二段濃縮水壓力 | 0.3~1.5 | MPa
UPWA PG-58 | R.O unit 第三段濃縮水壓力 | 0.2~1.5 | MPa
UPWA FI-51 | R.O unit 生產水流量 | 3~8 | m3/h
UPWA FI-52 | R.O unit 濃縮水流量 | 0.4~1.2 | m3/h
UPWA AIA-50 | R.O unit 出口水質 | >1
UPWA FI-53 | 洗淨系送水 R.O 處理水流量 | 8~14 | m3/h
UPWA PG-59 | 洗淨系C.P 入口壓力 | 0.2~0.5 | MPa
UPWA PG-60 | 洗淨系最終FILTER 入口壓力 | 0.1~0.4 | MPa
UPWA PG-61 | 洗淨系超純水送水壓力 | 0.1~0.4 | MPa
UPWA AIA-51 | 洗淨系超純水送水水質 | >18
UPWA CPWOA | 洗淨系C.P 出口水質 | >18
UPWA FI-54 | PROCESS系送水R.O處理水流量 | 8~12 | m3/h
UPWA PG-62 | PROCESS系C.P 入口壓力 | 6~8 | kg/cm2
UPWA PG-63 | UF unit 入口壓力 | 0.4~0.6 | MPa
UPWA PG-64 | PROCESS系超純水送水壓力 | 0.3~0.55 | MPa
UPWA PG-65 | UF unit 濃縮水壓力 | 0.3~0.6 | MPa
UPWA FI-55 | UF unit 濃縮水流量 | 0.5~1.5 | m3/h
UPWA PG-66 | UF濃縮水 FILTER 入口壓力 | <0.3 | MPa
UPWA PG-67 | UF濃縮水 FILTER 出口壓力 | <0.2 | MPa
UPWA AIA-52 | PROCESS系超純水送水水質 | >18
UPWA CPPOA | PROCESS系C.P 出口水質 | >18

## 修改履歷
|  |  | 修前 |  |  |  | 修後 | SOP: | QSELMF3001-001, 002, 003 A系UPW運転日報
日期 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 說明 | 版次
20201119 | UPWADIL1A | UPWA脫鹽水槽液位 | V~H |  | UPWADIL1A | UPWA脫鹽水槽液位 | 紀錄 |  | 紀錄
20230216 | UPWAFWA PG-1 | UPWA原水 Pump 出口壓力 | 0.1~0.25 | MPa | UPWAFWA PG-1 | UPWA原水 Pump 出口壓力 | <0.25 | MPa | 修改使無運轉時, 亦符合 | A8
20230216 | UPWAFWA FI-01 | UPWA原水 流量 | 6~10 | m3/h | UPWAFWA FI-01 | UPWA原水 流量 | <10 | m3/h | 修改使無運轉時, 亦符合 | A8
20230217 | UPWAFWA LG-2 | UPWA濾過水槽液位 | >6 | m3 | UPWAFWA LG-2 | UPWA濾過水槽液位 | >5 | m3 | 依照實績統計230117~0216 min.5 | A8
20230216 | UPWAFWA PG-4 | UPWA濾過水 Pump 出口壓力 | 0.3~0.6 | MPa | UPWAFWA PG-4 | UPWA濾過水 Pump 出口壓力 | <0.6 | MPa | 修改使無運轉時, 亦符合 | A8
20230216 | 2B3TA FI-3 | CATION 塔入口流量 | 5~8 | m3/h | 2B3TA FI-3 | CATION 塔入口流量 | <8 | m3/h | 修改使無運轉時, 亦符合 | A8
20230216 | 2B3TA FI-5 | ANION 塔入口流量 | 6~10 | m3/h | 2B3TA FI-5 | ANION 塔入口流量 | <10 | m3/h | 修改使無運轉時, 亦符合 | A8
20230216 | UPWADI PG-12A | UPWA脫鹽水 Pump 出口壓力 | 0.6~0.8 | MPa | UPWADI PG-12A | UPWA脫鹽水 Pump 出口壓力 | 0.6~0.85 | MPa | 依照實績統計230117~0216 max.0.85 | A8
20230216 | UPWADI FI-7A | UPWA脫鹽水 Pump 出口流量 | 6~10 | m3/h | UPWADI FI-7A | UPWA脫鹽水 Pump 出口流量 | 4.8~10 | m3/h | 依照實績統計230117~0216 min.4.8 | A8
20230216 | UPWARO PG-30A | UPWAPROCESS系送水pump出口壓力 | 0.6~0.9 | MPa | UPWARO PG-30A | UPWAPROCESS系送水pump出口壓力 | 0.6~0.95 | MPa | 依照實績統計230117~0216 max.0.92 | A8
20230216 | UPWA FI-51 | R.O unit 生產水流量 | 4~8 | m3/h | UPWA FI-51 | R.O unit 生產水流量 | 3~8 | m3/h | 依照實績統計230117~0216 min.3.2 | A8
20230216 | UPWA CPA | CATION POLISHER 出口水質 | >1 |  | 現場查看，已無設備，刪除項目 |  |  |  |  | A8
20230216 | UPWA PG-64 | PROCESS系超純水送水壓力 | 0.3~0.5 | MPa | UPWA PG-64 | PROCESS系超純水送水壓力 | 0.3~0.55 | MPa | 依照實績統計230117~0216 max.0.52 | A8