## 工作表1
Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位
UTTFWULG1 | 自來水TANK液面 | >50 | %
UTTPDI1361 | 自來水STRAIN -ER差壓 | <500 | mmH2O
UTTPG1361A | 自來水 PUMP A吐出壓 | 2~3 | kgf/cm2
UTTP-1361AOX | 自來水 PUMP A狀態-有無異音發熱 | =X | O X
UTTPG1361B | 自來水 PUMP B吐出壓 | 4~7 | kgf/cm2
UTTP-1361BOX | 自來水 PUMP B狀態-有無異音發熱 | =X | O X
UTTFS1361 | 自來水送水量 | <50 | m3/h
UTTFWQ1 | 水錶累計量 |  | m3
UTTFI-1311 | 冷水塔補給R.OPurge | 0~0.35 | m3/h
UTTPDI1311 | 再冷水STRAIN -ER |  | mmH2O
UTTTG-1312 | 冷水塔出口溫度 | 20~36 | oC
UTTPG1311A | 再冷水 PUMP A吐出壓 | 1.5~3.5 | kgf/cm2
UTTP-1311AOX | 再冷水 PUMP A狀態-有無異音發熱 | =X | O X
UTTPG1311B | 再冷水 PUMP B吐出壓 | 0~4.5 | kgf/cm2
UTTFI-1312 | 再冷水送水量 | <60 | m3/h
UTTTG-1311 | 再冷水回水溫度 | <40 | oC
UTTZ-1312 | 藥注TANK液位 | 20~200 | L
UTTLC-1311 | 冷水塔液面 | 85~100 | %
UTTTC-1311 | 冷水塔出口溫度 | 20~34 | oC
UTTPHI-1311 | 再冷水回水P H | 6~8
UTTPITWQ1 | 井水累計量 |  | m3
UTTFWSQ1 | 自來水補充累計量 |  | m3
UTTFWSPG1 | 自來水補充入口壓 | 1.0~3.5 | kgf/cm2
COMP62OX | 62號COMP.STOP SERY項目狀態-有無 | =O | O X
COMP62PG1 | 62號COMP.吐出壓力(控制面板) | 0.5~0.7 | MPa
COMP62RUNh | 62號COMP.運行時間(控制面板) |  | h
COMP62ENT1 | 62號COMP.環境溫度(控制面板) | <45 | oC
COMP62RUNPG1 | 62號COMP.中間壓力(控制面板) | 0.15~0.26 | MPa
COMP62OILPG1 | 62號 COMP.油循環壓力(控制面板) | 0.11~0.18 | MPa
COMP62VENTT1 | 62號 COMP.1級排氣溫度(控制面板) | <224 | oC
COMP62INT1 | 62號 COMP.2級進氣溫度(控制面板) | <67 | oC
COMP62VENTT2 | 62號COMP.2級排氣溫度(控制面板) | <234 | oC
COMP62OILT1 | 62號COMP.油循環溫度(控制面板) | <67 | oC
COMP62ALAOX | 62號COMP.狀態-有無警報(控制面板) | =X | O X
COMP62OSOX | 62號COMP.油霧分離器真空指示器-紅色是否消失 | =O | O X
COMP62OSPG1 | 62號COMP.油霧分離器操作壓力 | 0.15~0.18 | MPa
COMP62DRAINOX | 62號COMP.DRAIN狀態 | =O | O X
COMP62DRYOX | 62號 COMP.Air Dryer DRAIN狀態 | =O | O X
UTTAP62 FM8 | RECEIV -ERTANK壓力 | 6~7 | kgf/cm2
UTTAP62 RV6 | AP壓空元壓 | 4~6 | kgf/cm2
UTTAP62 PG9 | AP壓空元壓 | 4~6 | kgf/cm2
UTTCAP62 PG10 | CAP CLEAN AIR元壓 | 2~5 | kgf/cm2
UTTCAP62 PG11 | CAP CLEAN AIR元壓 | 2~5 | kgf/cm2
UTTAI62 PG12 | A I計空元壓 | 3~6 | kgf/cm2
UTTAI62 PG13 | A I計空元壓 | 3~6 | kgf/cm2
UTTAI62 PG14 | A I計空元壓 | 3~6 | kgf/cm2
UTTAP62DHINT1 | 除濕機入口AIR溫度 |  | oC
UTTAP62DHOT2 | 除濕機出口AIR溫度 |  | oC