## 1001 UTT (橫)
Tag NO | UTTFWULG1 | UTTPDI1361 | UTTPG1361A | UTTP-1361AOX | UTTPG1361B | UTTP-1361BOX | UTTFS1361 | UTTFWQ1 | UTTFI-1311 | UTTPDI1311 | UTTTG-1312 | UTTPG1311A | UTTP-1311AOX | UTTPG1311B | UTTFI-1312 | UTTTG-1311 | UTTZ-1312 | UTTLC-1311 | UTTTC-1311 | UTTPHI-1311 | UTTPITWQ1 | UTTFWSQ1 | UTTFWSPG1 | COMP62OX | COMP62PG1 | COMP62RUNh | COMP62ENT1 | COMP62RUNPG1 | COMP62OILPG1 | COMP62VENTT1 | COMP62INT1 | COMP62VENTT2 | COMP62OILT1 | COMP62ALAOX | COMP62OSOX | COMP62OSPG1 | COMP62DRAINOX | COMP62DRYOX | UTTAP62 FM8 | UTTAP62 RV6 | UTTAP62 PG9 | UTTCAP62 PG10 | UTTCAP62 PG11 | UTTAI62 PG12 | UTTAI62 PG13 | UTTAI62 PG14 | UTTAP62DHINT1 | UTTAP62DHOT2
項目 | 自來水TANK液面 | 自來水STRAIN -ER差壓 | 自來水 PUMP A吐出壓 | 自來水 PUMP A狀態-有無異音發熱 | 自來水 PUMP B吐出壓 | 自來水 PUMP B狀態-有無異音發熱 | 自來水送水量 | 水錶累計量 | 冷水塔補給R.OPurge | 再冷水STRAIN -ER | 冷水塔出口溫度 | 再冷水 PUMP A吐出壓 | 再冷水 PUMP A狀態-有無異音發熱 | 再冷水 PUMP B吐出壓 | 再冷水送水量 | 再冷水回水溫度 | 藥注TANK液位 | 冷水塔液面 | 冷水塔出口溫度 | 再冷水回水P H | 井水累計量 | 自來水補充累計量 | 自來水補充入口壓 | 62號COMP.STOP SERY項目狀態-有無 | 62號COMP.吐出壓力(控制面板) | 62號COMP.運行時間(控制面板) | 62號COMP.環境溫度(控制面板) | 62號COMP.中間壓力(控制面板) | 62號 COMP.油循環壓力(控制面板) | 62號 COMP.1級排氣溫度(控制面板) | 62號 COMP.2級進氣溫度(控制面板) | 62號COMP.2級排氣溫度(控制面板) | 62號COMP.油循環溫度(控制面板) | 62號COMP.狀態-有無警報(控制面板) | 62號COMP.油霧分離器真空指示器-紅色是否消失 | 62號COMP.油霧分離器操作壓力 | 62號COMP.DRAIN狀態 | 62號 COMP.Air Dryer DRAIN狀態 | RECEIV -ERTANK壓力 | AP壓空元壓 | AP壓空元壓 | CAP CLEAN AIR元壓 | CAP CLEAN AIR元壓 | A I計空元壓 | A I計空元壓 | A I計空元壓 | 除濕機入口AIR溫度 | 除濕機出口AIR溫度
管理值 | >50 | <500 | 2~3 | =X | 4~7 | =X | <50 |  | 0~0.35 |  | 20~36 | 1.5~3.5 | =X | 0~4.5 | <60 | <40 | 20~200 | 85~100 | 20~34 | 6~8 |  |  | 1.0~3.5 | =O | 0.5~0.7 |  | <45 | 0.15~0.26 | 0.11~0.18 | <224 | <67 | <234 | <67 | =X | =O | 0.15~0.18 | =O | =O | 6~7 | 4~6 | 4~6 | 2~5 | 2~5 | 3~6 | 3~6 | 3~6
單位 | % | mmH2O | kgf/cm2 | O X | kgf/cm2 | O X | m3/h | m3 | m3/h | mmH2O | oC | kgf/cm2 | O X | kgf/cm2 | m3/h | oC | L | % | oC |  | m3 | m3 | kgf/cm2 | O X | MPa | h | oC | MPa | MPa | oC | oC | oC | oC | O X | O X | MPa | O X | O X | kgf/cm2 | kgf/cm2 | kgf/cm2 | kgf/cm2 | kgf/cm2 | kgf/cm2 | kgf/cm2 | kgf/cm2 | oC | oC