## 工作表1
TAG. NO | 項目 | 管理值 | 單位
COMP2FOX | 2F新設COMP. STOP SERY項目-有無(控制面板) | =O | O X
COMP2FPG1 | 2F新設COMP.吐出壓力(控制面板) | 0.5~0.7 | MPa
COMP2FRUNh | 2F新設COMP.運行時間(控制面板) |  | h
COMP2FENT1 | 2F新設COMP.環境溫度(控制面板) | <45 | oC
COMP2FRUNPG1 | 2F新設COMP.中間壓力(控制面板) | 0~0.26 | MPa
COMP2FOILPG1 | 2F新設COMP.油循環壓力(控制面板) | 0.11~0.18 | MPa
COMP2FVENTT1 | 2F新設COMP.1級排氣溫度(控制面板) | <224 | oC
COMP2FINT1 | 2F新設COMP.2級進氣溫度(控制面板) | <67 | oC
COMP2FVENTT2 | 2F新設COMP.2級排氣溫度(控制面板) | <234 | oC
COMP2FOILT1 | 2F新設COMP.油循環溫度(控制面板) | <67 | oC
COMP2FALAOX | 2F新設COMP.狀態-有無警報(控制面板) | =X | O X
COMP2FOSOX | 2F新設COMP.油霧分離器真空指示器-紅色是否消失 | =O | O X
COMP2FOSPG1 | 2F新設COMP.油霧分離器操作壓力 | 0.15~0.22 | MPa
COMP2FDRAINOX | 2F新設COMP.DRAIN狀態 | =O | O X
COMP2FDRYOX | 2F新設COMP.Air Dryer DRAIN狀態 | =O | O X
N2PSA1FI-COMP | 氮發生器1 COMP.冷卻水流量 |  | m3/h
N2PSA1FI-DRA | 氮發生器1 除濕機冷卻水流量 | <2 | m3/h
N2PSA1P-COMP | 氮發生器1 COMP.Air (2F)壓力 | <9 | kgf/cm2
N2PSA1T-IN | 氮發生器1 除濕機入口-Air溫度 | <50 | oC
N2PSA1T-OUT | 氮發生器1 除濕機出口-Air溫度 | <20 | oC
N2PSA1COMP-2FOX | 氮發生器1 U.P.W液面(2F)COMP.狀態-閥開 | =O | O X
N2PSA1PG-9 | 氮發生器1 P.S.A入口-Air壓力 | 6~9 | kgf/cm2
N2PSA1PN2-OUT | 氮發生器1 P.S.AN2-吐出壓力 | 3~5 | kgf/cm2
N2PSA1ACT-DOX | 氮發生器1 DRAINSPEA狀態-上限以下 | =O | O X
N2PSA1PG2A | 氮發生器1 空氣入口壓力 | 0~9 | kgf/cm2
N2PSA1PG2B | 氮發生器1 空氣入口壓力 | 0~9 | kgf/cm2
N2PSA1RV6 | 氮發生器1 製品N2流量 | <130 | Nm3/h
N2PSA1RV70 | 氮發生器1 空氣入口減壓 | 3.5~6 | kgf/cm2
N2PSA1PAIR-2F | 氮發生器1 AirTANK壓力(2F) | 6~9 | kgf/cm2
N2PSA1PN2-2F | 氮發生器1 N2TANK壓力(2F) | 3~7 | kgf/cm2
N2PSA1AC-O2 | 氮發生器1 酸素濃度 | <1550 | ppm

## 修改履歷
|  |  | 修前 |  |  |  | 修後 | SOP: | QSELMF3010-001 EL- UTT 製造日誌(N 2 發生器)
日期 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 說明 | 版次
20230216 | COMP2FOSPG1 | 2F新設COMP.油霧分離器操作壓力 | 0.15~0.18 | MPa | COMP2FOSPG1 | 2F新設COMP.油霧分離器操作壓力 | 0.15~0.22 | MPa | 依照實績統計230117~0216 max.0.2 | A6
20230216 | N2PSA1P-COMP | 氮發生器1 COMP.Air (2F)壓力 | 6~9 | kgf/cm2 | N2PSA1P-COMP | 氮發生器1 COMP.Air (2F)壓力 | <9 | kgf/cm2 | 修改使無運轉時, 亦符合 | A6
20230216 | N2PSA1RV70 | 氮發生器1 空氣入口減壓 | 3.5~5 | kgf/cm2 | N2PSA1RV70 | 氮發生器1 空氣入口減壓 | 3.5~6 | kgf/cm2 | 依照實績統計230117~0216 max.5.9 | A6
20230216 | N2PSA1AC-O2 | 氮發生器1 酸素濃度 | <1000 | ppm | N2PSA1AC-O2 | 氮發生器1 酸素濃度 | <1550 | ppm | 依照實績統計220117~230216一年 max.1536 | A6
20230516 | N2PSA1FI-COMP | 氮發生器1 COMP.冷卻水流量 | >10 | m3/h | N2PSA1FI-COMP | 氮發生器1 COMP.冷卻水流量 | 紀錄 | m3/h | 待機無流量, 改為紀錄 | A6