## 工作表1
TAG. NO. | 項目 | 管理值 | 單位
SCPD-1321 | 除害塔酸系壓力Z-1321 | >-300 | mmH2O
SCPD-1322 | 除害塔鹼系壓力Z-1322 | >-350 | mmH2O
SCFI-1321 | 除害塔酸系補給水Z-1321 |  | L/Min
SCFI-1322 | 除害塔鹼系補給水Z-1322 |  | L/Min
SCFI-1321R | 除害塔酸系循環水量Z-1321 | 200~800 | L/Min
SCFI-1322R | 除害塔鹼系循環水量Z-1322 | 200~700 | L/Min
SC-P001WIND | P001鹼除害塔風量 | 50~154.7 | CMM
SC-P001ALOAD | P001鹼除害塔用電量總負載 |  | KWh
SC-P002WIND | P002酸除害塔風量 | 40~274.92 | CMM
SC-P002ALOAD | P002酸除害塔用電量總負載 |  | KWh
SC-AIC1322 | P001硫氨廢水比重 | <1.16
SC-LI1322 | P001鹼除害塔硫氨液位 | <385 | mm
SC-LI13221 | P001鹼除害塔用硫酸tank液位 | 20~98 | %
SCFI-P002PHLG | P002酸除害塔PH調整用液鹼桶液位 | 30~90 | %
SCFI-1323 | 除害塔鹼系PH值 | 2~5
SCFI-1324 | 除害塔酸系PH值 | 7~10
SCFI-2F | 除害塔2F流量計補充水 |  | m3
SCS-P002OX | 除害塔酸系有無異響 | =X | O X
SCS-P001OX | 除害塔鹼系有無異響 | =X | O X
SCDO-P001 | 除害塔鹼系排水量 |  | m3
SCDO-P002 | 除害塔酸系排水量 |  | m3
SCAFI-P001 | 除害塔累計補水量 |  | m3
SCAFI-P002 | 除害塔累計補水量 |  | m3
SC PD-P001 | 鹼系除害塔壓降 | 5~30 | mmH2O
SC PD-P002 | 酸系除害塔壓降 | 10~45 | mmH2O
UTT62 ALOAD | 累積用電量總負載 |  | KWh
UTT62 LOAD | 累積用電量負載 |  | KW
UTT62 MGCB | 累積用電量MGCB |  | KW
UTT62 ACB1 | 累積用電量ACB1 |  | KW
UTT62 ACB2 | 累積用電量ACB2 |  | KW
UTT62 D-EQP | 累積用電量排水設備 |  | KW
UTTLI-LN2 | UTT液氮液位 |  | mm
UTTP-LN2T | UTT液氮Tank 壓力 |  | kg/cm2
UTTP-LN2OUT | UTT液氮蒸發器 出口壓力 |  | kg/cm2
UTT62 2F R-UPW | UTT UPW回收水 |  | m3

## 修改履歷
|  |  | 修前 |  |  |  | 修後 | SOP: | QSELMF3013-001 EL-UTT 除害設備製造日誌(排GAS)
日期 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 說明 | 版次
20201120 | SCFI-1321 | 除害塔酸系補給水Z-1321 | >3 |  |  |  | 紀錄
20201120 | SCFI-1322 | 除害塔鹼系補給水Z-1322 | >3 |  |  |  | 紀錄
20201120 | SCFI-1321R | 除害塔酸系循環水量Z-1321 | 200~650 |  |  |  | 333~833
20201222 |  |  |  |  | SC-P001WIND | P001鹼除害塔風量 | >40 | CMM | 新增項目
20201222 |  |  |  |  | SC-P002WIND | P002酸除害塔風量 | >40 | CMM | 新增項目
20210218 | SCFI-P002PHLG | P002除害塔鹼系PH值調整的液鹼桶液位 |  |  |  |  | 30~90 | %
20210312 |  |  |  |  | SC-AIC1322 | P001硫氨廢水比重 | <1.16 |  | 新增項目
20210324 |  |  |  |  | SC-LI1322 | P001鹼除害塔硫氨液位 | <385 | mm | 新增項目
20220330 | SCFI-P002PHLG | P002除害塔鹼系PH值調整的液鹼桶液位 |  |  | SCFI-P002PHLG | P002酸除害塔PH調整用液鹼桶液位 |  |  | 文字修改
20220330 |  |  |  |  | SC-LI13221 | P001鹼除害塔用硫酸tank液位 | 20~98 | % | 新增項目
20220415 | SCFI-1323 | 除害塔鹼系PH值 | <9 |  | SCFI-1323 | 除害塔鹼系PH值 | 2~5 |  | 依照空污M01-除害塔A001操作條件(alkali), SS0101洗滌塔(直)有, 故刪除此處之項目
20220415 | SCFI-1324 | 除害塔酸系PH值 |  |  | SCFI-1324 | 除害塔酸系PH值 | 7~10 |  | 依照空污M05-除害塔A002操作條件(酸)), SS0101洗滌塔(直)有, 故刪除此處之項目
20220415 | SCFI-1321R | 除害塔酸系循環水量Z-1321 | 333~833 | L/Min | SCFI-1321R | 除害塔酸系循環水量Z-1321 | 200~800 | L/Min | 依照空污M05-除害塔A002操作條件(酸), SS0101洗滌塔(直)有, 故刪除此處之項目
20220415 | SCFI-1322R | 除害塔鹼系循環水量Z-1322 | 200~650 | L/Min | SCFI-1322R | 除害塔鹼系循環水量Z-1322 | 200~700 | L/Min | 依照空污M01-除害塔A001操作條件(alkali), SS0101洗滌塔(直)有, 故刪除此處之項目
20220419 |  |  |  |  | SC PD-P001 | 鹼系除害塔壓降 | 5~30 | mmH2O | 新增項目
20220419 |  |  |  |  | SC PD-P002 | 酸系除害塔壓降 | 10~45 | mmH2O | 新增項目
20230303 |  |  |  |  | SC-P001ALOAD | P001鹼除害塔用電量總負載 | 紀錄 | kWh | 依照空污M01-除害塔，新增項目 | A6
20230303 |  |  |  |  | SC-P002ALOAD | P002酸除害塔用電量總負載 | 紀錄 | kWh | 依照空污M05-除害塔，新增項目 | A6
20230303 | SC-P001WIND | P001鹼除害塔風量 | >40 | CMM | SC-P001WIND | P001鹼除害塔風量 | 50~154.7 | CMM | 依照空污M01-除害塔A001操作條件 | A6
20230303 | SC-P002WIND | P002酸除害塔風量 | >40 | CMM | SC-P002WIND | P002酸除害塔風量 | 40~274.92 | CMM | 依照空污M05-除害塔A002操作條件 | A6