## 工作表1
TAG. NO. | 項目 | 管理值 | 單位
P-0230 APG | 氨水 2 系再冷水 pump-A 吐出壓 | <0.27 | MPa
HZ-P0230A | 氨水 2 系再冷水 pump-A 變頻器輸出 |  | Hz
P-0230 AOX | 氨水 2 系再冷水 pump-A 狀態-有無異音發熱 | =X | O X
P-0230 BPG | 氨水 2 系再冷水 pump-B 吐出壓 | <0.27 | MPa
P-0230 BOX | 氨水 2 系再冷水 pump-B 狀態-有無異音發熱 | =X | O X
TI-CECT00 | 氨水 2 系再冷水出口溫度 |  | oC
HZ-CECT00 | 氨水 2 系再冷水風扇變頻器輸出 |  | Hz
LG-CECT00OX | 氨水 2 系再冷水塔液面狀態-是否正常 | =O | O X

## 修改履歷
|  |  | 修前 |  |  |  | 修後 | SOP: | QSELMF3003-002 EL-安水2系chiller再冷水(Z-0230再冷水System)
日期 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 說明 | 版次
20230216 | P-0230 APG | 氨水 2 系再冷水 pump-A 吐出壓 | 0.2~0.25 | MPa | P-0230 APG | 氨水 2 系再冷水 pump-A 吐出壓 | <0.27 | MPa | 依照實績統計230117~0216 max.0.26 修改使無運轉時, 亦符合 | A3
20230216 | P-0230 BPG | 氨水 2 系再冷水 pump-B 吐出壓 | 0.2~0.25 | MPa | P-0230 BPG | 氨水 2 系再冷水 pump-B 吐出壓 | <0.27 | MPa | 依照實績統計230117~0216 max.0.26 修改使無運轉時, 亦符合 | A3