## 工作表1
TAG. NO | 項 目 | 管理值 | 單位
LNH3FI0300 | DCS液氨 LORRY 放壓流量 | 0.0~138 | Nm3/h
LNH3TI0310 | DCS液氨 TANK 溫度 | 10~40 | oC
LNH3LI0310 | DCS液氨 TANK 液位 | 22~90 | %
LNH3PI0310 | DCS液氨 TANK 壓力 | 7~18 | kg/cm2
LNH3TI0311 | DCS蒸發器入液氨溫度 | 10~32 | oC
LNH3LC0320 | DCS液氨蒸發器液位 | 46~60 | %
LNH3TI0320 | DCS液氨蒸發器內溫 | 15~40 | oC
LNH3PC0320 | DCS液氨蒸發器壓力1 | 6.5~12 | kg/cm2
LNH3PC0321 | DCS液氨蒸發器壓力2 | 3.5~18 | kg/cm2
LNH3TC0321 | DCS液氨蒸發器溫水溫度 | 30~48 | oC
LNH3PC0322 | DCS液氨蒸發器出口壓力 | 3~4 | kg/cm2
LNH3LI0321 | DCS液氨 PURGE TANK 液位 | 5~50 | %
LNH3TI0322DCS | DCS液氨 PURGE TANK 溫度 | 10~53 | oC
LNH3FC0301 | DCS液氨蒸發器 PURGE TANK 流量 |  | Nm3/h
LNH3TI1290 | DCS液氨除害塔下部溫度 | 5~47.3 | oC
AM2PI2334 | DCS氨水充填配管壓力 | 0~3.96 | kg/cm2
AM1PDI331 | DCS氨水1系活性碳吸著差壓 |  | kg/cm2
AM1PDI322 | DCS氨水1系NH3 FILTER 差壓 |  | kg/cm2
AM1FC0330 | DCS氨水1系洗淨塔入 NH3 流量 | 55~180 | Nm3/h
AM1FC0331 | DCS氨水1系洗淨塔補給水 | <20 | L/h
AM1TI0330 | DCS氨水1系洗淨塔下部溫度 | <35 | oC
AM1PC0333 | DCS氨水1系洗淨塔出口壓力 | <0.4 | kg/cm2
AM1FI0332 | DCS氨水1系洗淨塔循環量 | 0.4~3 | m3/h
AM1TC0331 | DCS氨水1系洗淨塔循環溫度 | 13.5~30 | oC
AM1LC0330 | DCS氨水1系洗淨塔液位 | 30~75 | %
AM2LI2303 | DCS2系氨水 PURGE TANK 液位 | 0~95 | %
AM1FI0350 | DCS氨水1系吸收塔入 NH3 流量 | 55~180 | Nm3/h
AM1FC0351 | DCS氨水1系吸收塔補給水 | 0~320 | L/h
AM1AC0350 | DCS氨水1系氨水製品濃度 | 28.5~29.5 | %
AM1FI0352 | DCS氨水1系吸收塔循環量 | 5~7.5 | m3/h
AM1TI0350 | DCS氨水1系吸收塔下部溫度 | 19~30 | oC
AM1TC0351 | DCS氨水1系吸收塔循環溫度 | 14~30 | oC
AM1TI0370DCS | DCS氨水1系吸收塔冷水溫度 | 4~15 | oC
AM1LC0350 | DCS氨水1系吸收塔液位 | 35~85 | %
AM1FD0350 | DCS氨水1系吸收塔計算濃度 | 28.5~29.5 | %
AM1TI0360 | DCS氨水1系製品 TANK 溫度 | 10~18 | oC
AM1LI0360 | DCS氨水1系製品 TANK 液位 | 10~90 | %
AM1FC0370 | DCS氨水1系冷水 TANK 補給水 | <40 | L/h
AM2PDI2331 | DCS氨水2系活性碳吸著差壓 | 0~0.18 | kg/cm2
AM2PDI2332 | DCS氨水2系NH3 FILTER 差壓 | 0~0.11 | kg/cm2
AM2FC2330 | DCS氨水2系洗淨塔入 NH3 流量 | 69~217.6 | Nm3/h
AM2FC2331 | DCS氨水2系洗淨塔補給水 | 3.4~14.3 | L/h
AM2TI2330 | DCS氨水2系洗淨塔下部溫度 | 19.2~25.3 | oC
AM2PC2333 | DCS氨水2系洗淨塔出口壓力 | <0.4 | kg/cm2
AM2FI2332 | DCS氨水2系洗淨塔循環量 | 0.58~0.70 | m3/h
AM2TC2331 | DCS氨水2系洗淨塔循環溫度 | 15.3~22.0 | oC
AM2FI2333 | DCS氨水2系洗淨塔 PURGE 流量 |  | L/h
AM2LC2330 | DCS氨水2系洗淨塔液位 | 40~67 | %
AM2LG2303 | DCS氨水2系Purge Tank液位 | 0.0~95.0% | %
AM2 PHI1290 | DCS氨水2系FINAL PIT PH | 5~9
AM2 PH1290 | DCS氨水2系FINAL PIT PH現場數值 | 5~9
AM2FI2350 | DCS氨水2系吸收塔入 NH3 流量 | 80~207.8 | Nm3/h
AM2FC2351 | DCS氨水2系吸收塔補給水 | 150~380.2 | L/h
AM2AC2350 | DCS氨水2系氨水製品濃度 | 29.1~29.5 | %
AM2FI2352 | DCS氨水2系吸收塔循環量 | 7.5~9.2 | m3/h
AM2TI2350 | DCS氨水2系吸收塔下部溫度 | 20.6~29.6 | oC
AM2TC2351 | DCS氨水2系吸收塔循環溫度 | 15.3~24.2 | oC
AM2TI2352 | DCS氨水2系吸收塔回收段溫度 | 15.8~29.7 | oC
AM2TI2370 | DCS氨水2系冷水溫度 | 4.7~10 | oC
AM2LC2350 | DCS氨水2系吸收塔液位 | 40~75 | %
AM2FD2350 | DCS氨水2系吸收塔計算濃度 | 29.1~29.5 | %
AM2TI2360A | DCS氨水2系製品 TANK 溫度 | 8.5~28 | oC
AM2TI2360B | DCS氨水2系製品 TANK 溫度 | 8.5~28 | oC
AM2LI2360A | DCS氨水2系製品 TANK 液位 | 2~95 | %
AM2LI2360B | DCS氨水2系製品 TANK 液位 | 2~95 | %
AM2FC2370 | DCS氨水2系冷水 TANK補給水 | <40 | L/h
LNH3PG0301 | 液安受入 GAS LINE 壓1 | 0~14.3 | kg/cm2
LNH3PG0302 | 液安受入 GAS LINE 壓2 | 0~14.3 | kg/cm2
LNH3PG0303 | 液安受入 液體 LINE 壓1 | 0~14.3 | kg/cm2
LNH3PG0304 | 液安受入 液體 LINE 壓2 | 0~14.3 | kg/cm2
LNH3PG0305 | 液氨壓縮機出口壓 | 0~14.3 | kg/cm2
LNH3PG0306 | 液氨壓縮機入口壓 | 0~14.3 | kg/cm2
LNH3COMPOIL-OX | 液氨壓縮機油量狀態-是否在標線內 | =O | O X
LNH3TG0310 | 液氨 TANK 溫度 | 10~40 | oC
LNH3PG0310 | 液氨 TANK 壓力 | 7.0~18.0 | kg/cm2
LNH3N2LINESUP-OX | N2 LINE 緣切閥-是否全開 | =O | O X
LNH3LEAK-OX | 液氨瓦斯漏確認 | =X | O X
LNH3PG0311 | 液氨供給 PUMP 吐出壓 | 8~12 | kg/cm2
LNH3C-0301 OILOX | 液氨供給 PUMP 油量狀態-是否正常 | =O | O X
LNH3C-0301 SUPWATEROX | 液氨供給 PUMP 水封水狀態-有無 | =O | O X
LNH3C-0301 OX | 液氨供給 PUMP 狀態-有無異音發熱 | =X | O X
LNH3T0311LI-OX | 溫水 TANK 液面狀態 | =O | O X
LNH3PG0312 | 溫水 PUMP 吐出壓 | 2.0~3.9 | kg/cm2
LNH3P0311-OX | 溫水 PUMP 狀態-有無異音發熱 | =X | O X
LNH3FI0321 | 液安 PURGE TANK 去溫水流量 | 0.1~1.7 | m3/h
LNH3TI0322 | 液安 PURGE TANK 去溫水溫度 | 30~45 | oC
LNH3E0311-STM PG | 溫水 HEATER 蒸氣壓力 | 1.0~5.6 | kg/cm2
LNH3PG0321 | 液氨蒸發器壓力 | 6.5~12.0 | kg/cm2
LNH3PG0322 | 液氨蒸發器出口壓力 | 3.0~4.0 | kg/cm2
LNH3NH3LEAK-OX | NH3 液瓦斯漏確認 | =X | O X
AM2PG2360A | 2系 TY製品 PUMPA 吐出壓 | 0~4.0 | kg/cm2
AM2P2306A-OX | 2系 TY製品 PUMPA 狀態-有無異音發熱 | =X | O X
AM2PG2360B | 2系 TY製品 PUMPB 吐出壓 | 0~4.0 | kg/cm2
AM2P2306B-OX | 2系 TY製品 PUMPB 狀態-有無異音發熱 | =X | O X
AM2TG2380A | 2系 TY製品 TANKA 冷水回水溫度 | 10~29 | oC
AM2TG2380B | 2系 TY製品 TANKB 冷水回水溫度 | 10~29 | oC
AM2NH3PROD-LEAKOX | 2系 TY氨水 NH3 瓦斯漏確認 | =X | O X
AM1LG0360 | 氨水1系製品 TANK現場液位 | 10~90 | %
AM1PG0330 | 氨水1系1F洗淨塔循環 PUMP 吐出壓 |  | kg/cm2
AM1P0303-OX | 氨水1系1F洗淨塔循環 PUMP 狀態-有無異音發熱 | =X | O X
AM1PG0350 | 氨水1系1F吸收塔循環 PUMP 吐出壓 |  | kg/cm2
AM1P0305-OX | 氨水1系1F吸收塔循環 PUMP 狀態-有無異音發熱 | =X | O X
AM1P0306-PG | 氨水1系1F製品 PUMP 吐出壓 |  | kg/cm2
AM1P0306-OX | 氨水1系1F製品 PUMP 狀態-有無異音發熱 | =X | O X
AM1TG0331 | 氨水1系1F洗淨塔 COOLER 冷水出口溫度 | <20 | oC
AM1TG0352 | 氨水1系1F吸收塔 COOLER 冷水出口溫度 | <20 | oC
AM1NH3LEAK-1-1FOX | 氨水1系1F氨水 NH3 瓦斯漏確認 | =X | O X
AM1PG0371 | 氨水1系3F冷水 PUMP 吐出壓 | 2.5~3.5 | kg/cm2
AM1P0321-OX | 氨水1系3F冷水 PUMP 狀態-有無異音發熱 | =X | O X
AM1PG0370 | 氨水1系3FCHILL-ERA 循環 PUMP 吐出壓 | 1.5~2.5 | kg/cm2
AM1P0322-OX | 氨水1系3FCHILL-ERA 循環 PUMP 狀態-有無異音發熱 | =X | O X
AM1FI0372 | 氨水1系3FCHILL-ERA 冷水量 | 15~40 | Nm3/h
AM1T-0321 LGOX | 氨水1系3F冷水 TANKA 液面狀態 | =O | O X
AM1TI0370 | 氨水1系3F製品 TANK 冷水回水溫度 | 3~15 | oC
AM1NH3LEAK-1-3F | 氨水1系3F氨水 NH3 瓦斯漏確認 | =X | O X
AM1PC0323 | 氨水1系4FDRAIN SPEA S-0302 入口壓 | 0~7.5 | kg/cm2
AM1N2LINE1-1-4F | 氨水1系4FN2 LINE 緣切閥1-是否全開 | =O | O X
AM1N2LINE2-1-4F | 氨水1系4FN2 LINE 緣切閥2-是否全開 | =O | O X
AM1SEAL-1-4F | 氨水1系4F吸收塔1系 SEAL N2 量 | 9~16 | Nm3/h
AM1FI0371 | 氨水1系4FCHILL-ERA 再冷水量 | 16~44 | Nm3/h
AM1TG0371 | 氨水1系4FCHILL-ERA 冷水入口溫 | 4~18 | oC
AM1TG0372 | 氨水1系4FCHILL-ERA 冷水出口溫 | 4~15 | oC
AM1TG0373 | 氨水1系4FCHILL-ERA 再冷水出口溫 | 20~40 | oC
ABS VENT-PG-4F | 氨水4F吸收塔頂排放壓力 |  | mmH2O
ABS VENT-PG MAX-4F | 氨水4F吸收塔頂排放壓力 -最大值 |  | mmH2O
ABS VENT-PG MIN-4F | 氨水4F吸收塔頂排放壓力 -最小值 |  | mmH2O
AM1NH3LEAK-1-4FOX | 氨水1系4F氨水 NH3 瓦斯漏確認 | =X | O X
AM2PG2330 | 氨水2系1F洗淨塔循環 PUMP 吐出壓 | 2.3~3.0 | kg/cm2
AM2P2303-OX | 氨水2系1F洗淨塔循環 PUMP 狀態-有無異音發熱 | =X | O X
AM2PG2350 | 氨水2系1F吸收塔循環 PUMP 吐出壓 | 3.1~3.9 | kg/cm2
AM2P2305-OX | 氨水2系1F吸收塔循環 PUMP 狀態-有無異音發熱 | =X | O X
AM2TG2330 | 氨水2系1F洗淨塔 COOLER 冷水入口溫度 | 4.9~10 | oC
AM2TG2331 | 氨水2系1F洗淨塔 COOLER 冷水出口溫度 | 14~20 | oC
AM2TG2352 | 氨水2系1F吸收塔 COOLER 冷水出口溫度 | 14~20 | oC
AM2PC0323 | 氨水2系2FDRAIN SPEA S-2302 入口壓 | 3.2~3.9 | kg/cm2
AM2N2LINE1-2-2FOX | 氨水2系1FN2 LINE 緣切閥1-是否全開 | =O | O X
AM2N2LINE2-2-2FOX | 氨水2系2FN2 LINE 緣切閥2-是否全開 | =O | O X
AM2TG2351 | 氨水2系1F吸收塔 COOLER 冷水入口溫度 | 5.9~10 | oC
AM2NH3LEAK-2-2FOX | 氨水2系2F氨水 NH3 瓦斯漏確認 | =X | O X
AM2KEPT-2-2F | 氨水2系2F2F 保溫 |  | oC
AM2PG2371 | 氨水2系3F冷水 PUMP 吐出壓 | 2.3~3.0 | kg/cm2
AM2P2321-OX | 氨水2系3F冷水 PUMP 狀態-有無異音發熱 | =X | O X
AM2PG2370 | 氨水2系3FCHILL-ERB 循環 PUMP 吐出壓 | 1.5~2.5 | kg/cm2
AM2P2322-OX | 氨水2系3FCHILL-ERB 循環 PUMP 狀態-有無異音發熱 | =X | O X
AM2FI2372 | 氨水2系3FCHILL-ERB 冷水量 | 15~40 | Nm3/h
AM2T-2321 LGOX | 氨水2系3F冷水 TANKB 液面狀態 | =O | O X
AM2SEAL-2-4F | 氨水2系4F吸收塔2系 SEAL N2 量 | 17~28 | Nm3/h
AM2FI2371 | 氨水2系4FCHILL-ERB 再冷水量 | 15~42 | Nm3/h
AM2TG2371 | 氨水2系4FCHILL-ERB 冷水入口溫度 | 4.9~18 | oC
AM2TG2372 | 氨水2系4FCHILL-ERB 冷水出口溫度 | 4.9~15 | oC
AM2TG2373 | 氨水2系4FCHILL-ERB 再冷水出口溫度 | 25~40 | oC

## 修改履歷
|  |  | 修前 |  |  |  | 修後 | SOP: | QSELMF3003-001 EL-氨水製造日誌
日期 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 說明 | 版次
20201116 | AM2TI2352 | DCS氨水2系吸收塔回收段溫度 | 24.3~29.7 |  |  |  | 20~29.7
20201116 | AM2TI2360B | DCS氨水2系製品 TANK 溫度 | 16~28 |  |  |  | 10~28
20201116 | AM1TI0370 | 氨水1系3F製品 TANK 冷水回水溫度 | 10~34 |  |  |  | 10~28
20201116 | AM2 PHI1290 | DCS氨水2系FINAL PIT PH | 6.4~8.8 |  |  |  | 6~9
20201123 | AM2FC2370 | DCS氨水2系冷水 TANK補給水 | 310~382 |  |  |  | 紀錄
20210108 | AM1FC0370 | DCS氨水1系冷水 TANK 補給水 | 234~266 |  |  |  | 30~40
20210108 | AM2FC2370 | DCS氨水2系冷水 TANK補給水 |  |  |  |  | 30~40
20210108 | LNH3E0311-STM PG | 溫水 HEATER 蒸氣壓力 | 2.1~4.6 |  |  |  | 2.1~5.6
20230207 | LNH3FC0301 | DCS液氨蒸發器 PURGE TANK 流量 | 3.7~21.1 | Nm3/h | LNH3FC0301 | DCS液氨蒸發器 PURGE TANK 流量 | 紀錄 | Nm3/h | 非定常作業 | A6
20230207 | AM1TI0370DCS | DCS氨水1系吸收塔冷水溫度 | 5~15 | oC | AM1TI0370DCS | DCS氨水1系吸收塔冷水溫度 | 4~15 | oC | 冬天溫度低調整依照實績統計230101~0208 min.4.1 | A6
20230207 | AM1LC0350 | DCS氨水1系吸收塔液位 | 35~65 | % | AM1LC0350 | DCS氨水1系吸收塔液位 | 35~85 | % | 依照實績統計230101~0208 max.83.4 | A6
20230207 | AM1FC0370 | DCS氨水1系冷水 TANK 補給水 | 30~40 | L/h | AM1FC0370 | DCS氨水1系冷水 TANK 補給水 | <40 | L/h | 依照實績統計 操作調整<40 | A6
20230207 | AM2FC2331 | DCS氨水2系洗淨塔補給水 | 6.9~14.3 | L/h | AM2FC2331 | DCS氨水2系洗淨塔補給水 | 3.4~14.3 | L/h | 依照實績統計230101~0208 min.3.56 | A6
20230207 | AM2TI2330 | DCS氨水2系洗淨塔下部溫度 | 20.7~25.3 | oC | AM2TI2330 | DCS氨水2系洗淨塔下部溫度 | 19.2~25.3 | oC | 冬天溫度低調整依照實績統計230101~0208 min.19.3 | A6
20230207 | AM2FI2333 | DCS氨水2系洗淨塔 PURGE 流量 | 9.5~27.5 | L/h | AM2FI2333 | DCS氨水2系洗淨塔 PURGE 流量 | 紀錄 | L/h | 非定常流量 自動液位控制 | A6
20230207 | AM2FI2350 | DCS氨水2系吸收塔入 NH3 流量 | 85~207.8 | Nm3/h | AM2FI2350 | DCS氨水2系吸收塔入 NH3 流量 | 80~207.8 | Nm3/h | 依照實績統計230101~0208 min.80.5 | A6
20230207 | AM2FC2351 | DCS氨水2系吸收塔補給水 | 155.5~380.2 | L/h | AM2FC2351 | DCS氨水2系吸收塔補給水 | 150~380.2 | L/h | 依照實績統計230101~0208 min.150.4 | A6
20230207 | AM2TI2350 | DCS氨水2系吸收塔下部溫度 | 22~29.6 | oC | AM2TI2350 | DCS氨水2系吸收塔下部溫度 | 20.6~29.6 | oC | 冬天溫度低調整依照實績統計230101~0208 min.20.7 | A6
20230207 | AM2TI2352 | DCS氨水2系吸收塔回收段溫度 | 20~29.7 | oC | AM2TI2352 | DCS氨水2系吸收塔回收段溫度 | 15.8~29.7 | oC | 冬天溫度低調整依照實績統計230101~0208 min.15.9 | A6
20230207 | AM2TI2370 | DCS氨水2系冷水溫度 | 7~10 | oC | AM2TI2370 | DCS氨水2系冷水溫度 | 4.7~10 | oC | 冬天溫度低調整依照實績統計230101~0208 min.4.8 | A6
20230207 | AM2TI2360A | DCS氨水2系製品 TANK 溫度 | 12~28 | oC | AM2TI2360A | DCS氨水2系製品 TANK 溫度 | 8.5~28 | oC | 冬天溫度低調整依照實績統計230101~0208 min.8.8 | A6
20230207 | AM2TI2360B | DCS氨水2系製品 TANK 溫度 | 10~28 | oC | AM2TI2360B | DCS氨水2系製品 TANK 溫度 | 8.5~28 | oC | 冬天溫度低調整依照實績統計230101~0208 min.8.7 | A6
20230207 | AM2FC2370 | DCS氨水2系冷水 TANK補給水 | 30~40 | L/h | AM2FC2370 | DCS氨水2系冷水 TANK補給水 | <40 | L/h | 依照實績統計 操作調整<40 | A6
20230207 | LNH3E0311-STM PG | 溫水 HEATER 蒸氣壓力 | 2.1~5.6 | kg/cm2 | LNH3E0311-STM PG | 溫水 HEATER 蒸氣壓力 | 1.0~5.6 | kg/cm2 | 依照實績統計230101~0208 min.1.2 | A6
20230207 | AM1FI0371 | 氨水1系4FCHILL-ERA 再冷水量 | 16~34 | Nm3/h | AM1FI0371 | 氨水1系4FCHILL-ERA 再冷水量 | 16~44 | Nm3/h | 依照實績統計230101~0208 max.44 | A6
20230207 | AM1TG0371 | 氨水1系4FCHILL-ERA 冷水入口溫 | 9~18 | oC | AM1TG0371 | 氨水1系4FCHILL-ERA 冷水入口溫 | 4~18 | oC | 冬天溫度低調整依照實績統計230101~0208 min.4 | A6
20230207 | AM1TG0372 | 氨水1系4FCHILL-ERA 冷水出口溫 | 7~15 | oC | AM1TG0372 | 氨水1系4FCHILL-ERA 冷水出口溫 | 4~15 | oC | 冬天溫度低調整依照實績統計230101~0208 min.4 | A6
20230207 | AM1TG0373 | 氨水1系4FCHILL-ERA 再冷水出口溫 | 25~40 | oC | AM1TG0373 | 氨水1系4FCHILL-ERA 再冷水出口溫 | 20~40 | oC | 冬天溫度低調整依照實績統計230101~0208 min.20 | A6
20230207 | AM2TG2330 | 氨水2系1F洗淨塔 COOLER 冷水入口溫度 | 7~10 | oC | AM2TG2330 | 氨水2系1F洗淨塔 COOLER 冷水入口溫度 | 4.9~10 | oC | 冬天溫度低調整依照實績統計230101~0208 min.5 | A6
20230207 | AM2TG2351 | 氨水2系1F吸收塔 COOLER 冷水入口溫度 | 7~10 | oC | AM2TG2351 | 氨水2系1F吸收塔 COOLER 冷水入口溫度 | 5.9~10 | oC | 冬天溫度低調整依照實績統計230101~0208 min.6 | A6
20230207 | AM2SEAL-2-4F | 氨水2系4F吸收塔2系 SEAL N2 量 | 17~22 | Nm3/h | AM2SEAL-2-4F | 氨水2系4F吸收塔2系 SEAL N2 量 | 17~28 | Nm3/h | 依照實績統計230101~0208 max.28 | A6
20230207 | AM2FI2371 | 氨水2系4FCHILL-ERB 再冷水量 | 16~34 | Nm3/h | AM2FI2371 | 氨水2系4FCHILL-ERB 再冷水量 | 15~42 | Nm3/h | 依照實績統計230101~0208 max.42 | A6
20230207 | AM2TG2371 | 氨水2系4FCHILL-ERB 冷水入口溫度 | 10~18 | oC | AM2TG2371 | 氨水2系4FCHILL-ERB 冷水入口溫度 | 4.9~18 | oC | 冬天溫度低調整依照實績統計230101~0208 min.5 | A6
20230207 | AM2TG2372 | 氨水2系4FCHILL-ERB 冷水出口溫度 | 7~15 | oC | AM2TG2372 | 氨水2系4FCHILL-ERB 冷水出口溫度 | 4.9~15 | oC | 冬天溫度低調整依照實績統計230101~0208 min.5 | A6
20230220 | AM2 PHI1290 | DCS氨水2系FINAL PIT PH | 6~9 |  | AM2 PHI1290 | DCS氨水2系FINAL PIT PH | 7~10.9 |  | 鍋爐水回收 | A6
20230512 | AM1TI0360 | DCS氨水1系製品 TANK 溫度 | 16~28 | oC | AM1TI0360 | DCS氨水1系製品 TANK 溫度 | 10~18 | oC | 依照實績統計min.11.7 max.15.6 管理值修改 | A6
20230512 | AM2PC2333 | DCS氨水2系洗淨塔出口壓力 | 0~0.33 | kg/cm2 | AM2PC2333 | DCS氨水2系洗淨塔出口壓力 | <0.4 | kg/cm2 | 同DCS氨水1系洗淨塔出口壓力管理值 | A6
20230512 | AM1TI0370 | 氨水1系3F製品 TANK 冷水回水溫度 | 10~28 | oC | AM1TI0370 | 氨水1系3F製品 TANK 冷水回水溫度 | 3~15 | oC | 依照實績統計min.3.5 max.15 管理值修改 | A6
20230512 | AM2PG2330 | 氨水2系1F洗淨塔循環 PUMP 吐出壓 | 2.3~2.8 | kg/cm2 | AM2PG2330 | 氨水2系1F洗淨塔循環 PUMP 吐出壓 | 2.3~3.0 | kg/cm2 | 依照實績統計 max.2.9 管理值修改 | A6
20230512 | AM2PG2350 | 氨水2系1F吸收塔循環 PUMP 吐出壓 | 3.1~3.7 | kg/cm2 | AM2PG2350 | 氨水2系1F吸收塔循環 PUMP 吐出壓 | 3.1~3.9 | kg/cm2 | 依照實績統計 max.3.8 管理值修改 | A6
20230515 | AM2PDI2332 | DCS氨水2系NH3 FILTER 差壓 | 0~0.09 | kg/cm2 | AM2PDI2332 | DCS氨水2系NH3 FILTER 差壓 | 0~0.11 | kg/cm2 | FILTER 差壓SPC 與產量有關 管理值調高至0.11 | A6
20230517 | AM2 PHI1290 | DCS氨水2系FINAL PIT PH | 7~10.9 |  | AM2 PHI1290 | DCS氨水2系FINAL PIT PH | 5~9 |  | IC 廢水組桶槽區 | A6
20230712 | AM1TC0331 | DCS氨水1系洗淨塔循環溫度 | 15~30 | oC | AM1TC0331 | DCS氨水1系洗淨塔循環溫度 | 13.5~30 | oC | 氨水1系吸收塔cooler至製品tank 管路修改, 冰水溫度變低, online PA品質要求 | A7
20230712 | AM1TI0350 | DCS氨水1系吸收塔下部溫度 | 20~30 | oC | AM1TI0350 | DCS氨水1系吸收塔下部溫度 | 19~30 | oC |  | A7
20230712 | AM1TC0351 | DCS氨水1系吸收塔循環溫度 | 15~30 | oC | AM1TC0351 | DCS氨水1系吸收塔循環溫度 | 14~30 | oC |  | A7
20230817 |  |  |  |  | AM2 PH1290 | DCS氨水2系FINAL PIT PH現場數值 | 5~9 |  | 新增項目 | A7
20231020 |  |  |  |  | ABS VENT-PG-4F | 氨水4F吸收塔頂排放壓力 | 紀錄 | mmH2O | 新增項目 | A7
20231020 |  |  |  |  | ABS VENT-PG MAX-4F | 氨水4F吸收塔頂排放壓力 -最大值 | 紀錄 | mmH2O | 新增項目 | A7
20231020 |  |  |  |  | ABS VENT-PG MIN-4F | 氨水4F吸收塔頂排放壓力 -最小值 | 紀錄 | mmH2O | 新增項目 | A7