## 3701-EL硫酸2系巡視日誌(直)
E L 硫酸2系巡視日誌
| Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位
| SA2AA2151 | 計器室GAS檢知器SO2濃度 | 0～2 | ppm
| SA2FI2122A | 製品TANKA CAP流量 | 5～10 | Nm3/H
| SA2FI2122B | 製品TANKB CAP流量 | 5～10 | Nm3/H
| SA2FI2141 | 中間TANK CAP流量 | > 3 | Nm3/H
| SA2PG2113A | 循環酸 PumpA吐出壓 | 4.5～6.2 | Kg/cm2
| SA2PG2113B | 循環酸 PumpB吐出壓 | 4.5～6.2 | Kg/cm2
| SA2PG2111 | Purge Pump吐出壓 | 4～5 | Kg/cm2
| SA2PG2121A | 製品 PumpA吐出壓 | 4.5～6 | Kg/cm2
| SA2PG2121B | 製品 PumpB吐出壓 | 4.5～6 | Kg/cm2
| SA2FI2111 | Purge槽冷卻水量 | 0～3.9 | m3/H
| SA2TG2111 | Purge槽冷卻水入口温度 | 10～35 | ℃
| SA2TG2112 | Purge槽冷卻水出口温度 | 15～45 | ℃
| SA2PA2163 | 蒸氣壓力 | 1.5～2.5 | Kg/cm2
| SA2COMAOT | COMP-A吐出空氣溫度 | 10～50 | ℃
| SA2COMAOPG | COMP-A吐出空氣壓力 | 6.5～7.5 | Kg/cm2
| SA2FI2111 | COMP-A冷卻水量 | 5～12 | m3/H
| SA2COMPDHPG | 除濕機-A空氣壓力 | 6.5～7.5 | Kg/cm2
| SA2COMPHDDPOX | 除濕機-A露點壓力計 | －
| SA2COMPDRAINOX | 除濕機-A露點自動drain | －
| SA2PG2165 | COMP TANK壓力 | 6～7.5 | Kg/cm2
| SA2PA2162 | CAP壓力 | 2～3 | Kg/cm2
| SA2PG2168 | CAP壓力 | 2～3 | Kg/cm2
| SA2PG2166 | 計裝CAP壓力 | 4～5 | Kg/cm2
| SA2PG2167 | 計裝CAP壓力 | 4～5 | Kg/cm2
| SA2PA2161 | 計裝CAP壓力 | 4～5 | Kg/cm2
| SA2PG2166INDIOX | 計裝C A P filter檢知窗 | － | Ο ×
| SA2PG2167INDIOX | 計裝C A P filter檢知窗 | － | Ο ×
| SA2C-2111B | COMP-B環境(進氣)溫度comp monitor | <45 | ℃
| SA2C-2111B | COMP-B吐出空氣壓力 | 0.6～0.7 | Mpa
| SA2C-2111BOX | COMP-B發生警報 | － | Ο ×
| SA2C-2111HDPG | 除濕機-B空氣壓力計 | >6.1 | Kg/cm2
| SA2C-2111SBDPOX | 除濕機-B露點eva壓力計 | － | Ο ×
| SA2C-2111SBDRAINOX | 除濕機-B露點自動dorain 排出 | － | Ο ×
| SA2DMWFI2152 | 超純水原水DMW水量 | 0～3.3 | m3/H
| SA2DMWPA2102 | 超純水供給壓力 | 2～4 | Kg/cm2
| SA2TG2121 | 製品COOLER出口水溫 | 35～55 | ℃
| SA2PG2151 | 吸收塔塔頂壓力 | 0～220 | mmH2O
| SA2FI2151A | 吸收塔COOLER A水量 | 0～50 | m3/H
| SA2FI2151B | 吸收塔COOLER B水量 | 0～50 | m3/H
| SA2TG2151 | 吸收塔COOLER出口水溫 | 35～70 | ℃
| SA2FI2121 | 製品COOLER水量 | 0～10 | m3/H
| SA2FI2124 | 吸收塔排氣CAP流量 | 9～20 | Nm3/H
| SA2FI2161 | SO2除害塔水量 | 0～2.4 | m3/h
| SA2SO2CIRFG | SO2除害塔循環流量 | 25～250 | L/min
| SA2SO2CIRPG | SO2除害塔循環水壓力 | 1.2～2.0 | Kg/cm2
| SA2SO2PH | SO2除害塔控制盤PH | 6～9 | －
| SA2SO2COND | SO2除害塔導電度 | 400～1500 | μS/cm
| SA2SO2OTG | SO2除害塔除霧層出口溫度 | 20～35 | ℃
| SA2NAOHLG | NaOH TANK液位 | ＞100 | Cm
| SA2AA2151 | GAS檢知器流量 | － | Ο ×
| SA2PG2122 | 往脫SO2塔送出硫酸壓力 | 1～5 | Kg/cm2
| SA2PG2123 | 脫SO2filter差壓 | 0～0.5 | Kg/cm2
| SA2PG2124 | 脫SO2filter差壓 | 0～0.5 | Kg/cm2
| SA2PG2123 | 往脫SO塔送出CAP壓力 | 0～2.2 | Kg/cm2
| SA2PG2141 | 冷水塔Pump吐出壓 | 3.2～5 | Kg/cm2
| SA2TG2141 | 冷水塔回流溫度 | 25～46 | ℃
| SA2PDI2141 | 冷水塔STRAINER差壓 | 0～0.1 | Kg/cm2
| SA2TG2152 | 冷水塔供給水水溫 | 10～40 | ℃
| SA2FI2142 | 冷卻水供給水水溫 | 1～2.6 | m3/H
| SA2CWCOND | 冷卻水導電度 | 0～1500 | μS/cm
| SA2CHEM3DT265LG | 藥注TANK液位3DT265 | >20 | L
| SA2CHEMST70LG | 藥注TANK液位ST70 | >20 | L
| SA2P-2121AHOX | 製品 P-2121A有無發熱
| SA2P-2121AVOX | 製品 P-2121A是否有震動或異音
| SA2P-2121BHOX | 製品 P-2121B有無發熱
| SA2P-2121BVOX | 製品 P-2121B是否有震動或異音
| SA2P-2113AHOX | 循環酸 P-2113A有無發熱
| SA2P-2113AVOX | 循環酸 P-2113A是否有震動或異音
| SA2P-2113BHOX | 循環酸 P-2113B有無發熱
| SA2P-2113BVOX | 循環酸 P-2113B是否有震動或異音
| SA2P-2111HOX | Purge P-2111有無發熱
| SA2P-2111VOX | Purge P-2111是否有震動或異音
| SA2P-2141HOX | 冷水 P-2141有無發熱
| SA2P-2141VOX | 冷水 P-2141是否有震動或異音
| SA2STM1OX | 硫酸2系STM1（SO3 Gas1,2系分岐點下）
| SA2STM2OX | 硫酸2系STM2（SO3 Gas2系截止閥SDV2101下）
| SA2STM3OX | 硫酸2系STM3（SO3 Gas2系截止閥SDV2101 2次側引流）
| SA2STM4OX | 硫酸2系STM4（SO3 Gas2系CV FC2105 2次側引流）
| SA2STM5OX | 硫酸2系STM5（P-2121A南東側）
| SA2STM6OX | 硫酸2系STM6（T-2111東側）
| SA2STM7OX | 硫酸2系STM7（T-2111東側 比※4更遠的東側）
| SA2STM8OX | 硫酸2系STM8（T-2113西側）
| SA2STM9OX | 硫酸2系STM9（T-2113北側）
| SA2STM10OX | 硫酸2系STM10（超純水2系東側）