## 3703-EL硫酸2系純水設備點檢表(橫)
| Tag NO | SA2HCLTANKLG | SA2NAOHTANKLG | SA2RNWTLG | SA2DESALTPWTLG | SA2DPWTPAIRFG | SA2DPWTOPG | SA2CAINFG | SA2CAINPG | SA2CAOPG | SA2CARNWTFG | SA2ANINPG | SA2ANOPG | SA2ANRNWTFG | SA22B2TOCOND | SA22B2TBWV | SA22B2TTWV | SA2AIA-01 | SA2AIA-01 | SA2LIT-01 | SA2PG-01 | SA2FI-01 | SA2PG-06 | SA2PG-07 | SA2PG-08 | SA2PIA-01 | SA2PG08-PIA01 | SA2PG-02 | SA2PIA-02 | SA2PG-09 | SA2PIA02-PG09 | SA2PIA-03 | SA2FI-02 | SA2FI-03 | SA2FI-04 | SA2AIA-02 | SA2LIT-02 | SA2PG-17 | SA2PG-18 | SA2PG17-18 | SA2FI-09 | SA2NACLOTANK | SA2PG-03 | SA2PIA-04 | SA2PG-10 | SA2PIA04-PG10 | SA2PIA-05 | SA2FI-05 | SA2FI-06 | SA2FI-07 | SA2AIA-03A | SA2AIA-03B | SA2PG-11 | SA2FI-08 | SA2PG-05 | SA2FIS-01 | SA2PG-12 | SA2PIA-06 | SA2AIA-04 | SA2CP1LDCHOX | SA2PG-04 | SA2FI-10 | SA2PG-13 | SA2PG-14 | SA2AIA-05A | SA2CP2LDCHOX | SA2PG-15 | SA2AIA-05B | SA2PG-16 | SA2FI-11 | SA2PG-19
| 項目 | 2B2T 純水裝置HCL鹽酸儲槽液位 | 2B2T 純水裝置NaOH液鹼儲槽液位 | 2B2T 純水裝置再生用水槽水位 | 2B2T 純水裝置脫鹽純水槽水位 | 2B2T 純水裝置脫鹽純水槽PURGE CAP流量 | 2B2T 純水裝置脫鹽純水供給PUMP出口壓力 | 2B2T 純水裝置Cation陽離子塔入口流量 | 2B2T 純水裝置 Cation陽離子塔入口壓力 | 2B2T 純水裝置 Cation陽離子塔出口壓力 | 2B2T 純水裝置 Cation陽離子塔再生注水流量 | 2B2T 純水裝置 Anion陰離子塔入口壓力 | 2B2T 純水裝置 Anion陰離子塔出口壓力 | 2B2T 純水裝置 Anion陰離子塔再生注水流量 | 2B2T 純水裝置2B2T出口電氣傳導度 | 2B2T 純水裝置2B2T批次採水量 | 2B2T 純水裝置2B2T採水量TOTAL | No.1 RO 純水設備原水電氣傳導度 | No.1 RO 純水設備原水水溫 | No.1 RO 純水設備原水槽水位 | No.1 RO 純水設備原水PUMP出口壓力 | No.1 RO 純水設備原水PUMP出口流量 | No.1 RO 純水設備活性炭塔入口壓力 | No.1 RO 純水設備活性炭塔出口壓力 | No.1 RO 純水設備保安CF入口壓力 | No.1 RO 純水設備保安CF出口壓力 | No.1 RO 純水設備保安CF差壓(ΔP) | No.1 RO 純水設備No.1-RO PUMP出口壓力 | 純水設備No.1-RO UNIT入口壓力 | 純水設備No.1-RO UNIT濃縮水壓力 | 純水設備No.1-RO UNIT差壓(ΔP) | 純水設備No.1-RO UNIT處理水壓力 | 純水設備No.1-RO UNIT濃縮水流量(循環) | 純水設備No.1-RO UNIT濃縮水流量(排放) | 純水設備No.1-RO UNIT透過水流量 | 純水設備No.1-RO UNIT處理水電氣傳導度 | No.1 RO 純水設備RO處理水槽水位 | No.1 RO 純水設備AIR FILTER入口壓力 | No.1 RO 純水設備AIR FILTER出口壓力 | No.1 RO 純水設備AIR FILTER差壓(ΔP) | No.1 RO 純水設備RO處理水槽 PURGE AIR量 | No.1 RO 純水設備1.2% NaClO貯槽 | 純水設備No.2-RO PUMP出口壓力 | 純水設備No.2-RO UNIT入口壓力 | 純水設備No.2-RO UNIT濃縮水壓力 | 純水設備No.2-RO UNIT差壓(ΔP) | 純水設備No.2-RO UNIT處理水壓力 | 純水設備No.2-RO UNIT濃縮水流量(循環) | 純水設備No.2-RO UNIT濃縮水流量(排水) | 純水設備No.2-RO UNIT透過水流量 | No.2 RO 純水設備RO處理水槽出口電氣傳導度 | 純水設備No.2-RO UNIT處理水電氣傳導度 | No.2 RO 純水設備脫CO2 UNIT出口壓力 | No.2 RO 純水設備脫CO2 UNIT SWEEP AIR量 | No.2 RO 純水設備真空PUMP 吸入壓力 | No.2 RO 純水設備真空PUMP 水封水量 | No.2 RO 純水設備No.1-CP入口壓力 | No.2 RO 純水設備UF供給PUMP入口壓力 | No.2 RO 純水設備No.1-CP處理水比抵抗 | No.2 RO 純水設備CP1 更換標籤日期是否正確 | No.2 RO 純水設備UF供給PUMP出口壓力 | No.2 RO 純水設備UF供給PUMP出口流量 | No.2 RO 純水設備No.2-CP入口壓力 | No.2 RO 純水設備No.2-CP出口壓力 | No.2 RO 純水設備No.2-CP處理水比抵抗 | No.2 RO 純水設備CP2更換標籤日期是否正確 | No.2 RO 純水設備UF UNIT處理水壓力 | No.2 RO 純水設備UF UNIT處理水比抵抗 | No.2 RO 純水設備UF UNIT濃縮水壓力 | No.2 RO 純水設備UF UNIT濃縮水流量 | No.2 RO 純水設備USE POINT RETURN壓力
| 管理值 | >400 | >400 | >4500 | >4000 | 0~3 | 1~3 | 45~70 | 1~3 | 1~3 |  | 0~1 | 0~1 |  | <10 | <50 |  | <10 | 15~30 | 25~80 | 3~5 | 1.5~3.5 | 2.5~4.5 | 1.5~4 | 1~3.5 | 1~3.5 | 0~1 | 6~16 | 3~8 | 3~14 | 0~2 | 0.5~3 | 2~3.5 | 0~0.8 |  | 0.1~10 | 70~95 | 0~1 | 0 | 0~1 | 2.5~3.2 |  | 7~13 | 5~15 | 4~14 | 0~2 | 1.5~4.5 | 1~1.5 | 0.2~0.3 | 1.5~3 | 0.1~10 | 0.1~10 | 2~4 | 1.5~2 | 60~70 | 6~10 | 0.5~4 | 1.5~3.5 | >17 | =O | 3.9~6 | 1.5~2.5 | 3~6 | 3~5 | >18.0 | =O | 3~5 | >18.0 | 3~5 |  | 2~4
| 單位 | L | L | L | L | Nm3/h | kg/cm2 | L/min | kg/cm2 | kg/cm2 | L/min | kg/cm2 | kg/cm2 | L/min | us/cm | m3 | m3 | us/cm | ℃ | % | kg/cm2 | m3/h | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | m3/h | m3/h | m3/h | us/cm | % | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | m3/h | % | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | m3/h | m3/h | m3/h | us/cm | us/cm | kg/cm2 | Nm3/h | cmHg | L/min | kg/cm2 | kg/cm2 | ＭΩ-cm | O X | kg/cm2 | m3/h | kg/cm2 | kg/cm2 | ＭΩ-cm | O X | kg/cm2 | ＭΩ-cm | kg/cm2 | m3/h | kg/cm2
原始表單
[附件-3]
EL硫酸2系純水設備點檢表（1/2）
[6 empty] | 巡 檢 記 錄 |  |  | 恒誼擔當
[6 empty] | 早 班 | 中 班 | 夜 班
年 月 日
区 | 測定箇所 | 計 器 |  | 基準値 | 時 間
分 |  | Ｎｏ． | 単位 |  | : | : | : | :
2B2T 純水裝置 | HCL 塩酸儲槽液位 |  | L | >400
| NaOH液鹼儲槽液位 |  | L | >400
| 再生用水槽水位 |  | L | >4500
| 脫塩純水槽水位 |  | L | >4000
| 脫塩純水槽PURGE CAP流量 |  | Nm3/h | 約3
| 脫塩純水供給PUMP出口壓力 |  | kg/cm2 | 1～3
| Cation陽離子塔入口流量 |  | L/min | 45～70
| 陽離子塔入口壓力 |  | kg/cm2 | 1～3
| 陽離子塔出口壓力 |  | kg/cm2 | 1～3
| 陽離子塔再生注水流量 |  | L/min | -
| Anion 陰離子塔入口壓力 |  | kg/cm2 | 0～1
| 陰離子塔出口壓力 |  | kg/cm2 | 0～1
| 陰離子塔再生注水流量 |  | L/min | -
| 2B2T出口電気伝導度 |  | μS/cm | <10
| 2B2T批次採水量 |  | m3 | <50
| 2B2T採水量TOTAL |  | m3 | -
No.1 RO 純水設備 | 原水電気伝導度 | AIA-01 | μS/cm | ＜10
| 原水水温 | AIA-01 | ℃ | 15～30
| 原水槽水位 | LIT-01 | % | 25～80
| 原水PUMP出口壓力 | PG-01 | kg/cm2 | 3～5
| 原水PUMP出口流量 | FI-01 | m3/h | 1.5～3.5
| 活性炭塔入口壓力 | PG-06 | kg/cm2 | 2.5～4.5
| 活性炭塔出口壓力 | PG-07 | kg/cm2 | 1.5～4
| 保安CF入口壓力 | PG-08 | kg/cm2 | 1～3.5
| 保安CF出口壓力 | PIA-01 | kg/cm2 | 1～3.5
| 保安CF差壓（⊿P） | PG08-PIA01 | kg/cm2 | <初期值+1
| No.1-RO PUMP出口壓力 | PG-02 | kg/cm2 | 6～16
| No.1-RO UNIT入口壓力 | PIA-02 | kg/cm2 | 3～8
| No.1-RO UNIT濃縮水壓力 | PG-09 | kg/cm2 | 3～14
| No.1-RO UNIT差壓 | PIA02-PG09 | kg/cm2 | <初期值+2
| No.1-RO UNIT處理水壓力 | PIA-03 | kg/cm2 | 0.5～3
| No.1-RO UNIT濃縮水流量（循環） | FI-02 | m3/h | 2～3.5
| No.1-RO UNIT濃縮水流量（排放） | FI-03 | m3/h | 約0.8
| No.1-RO UNIT透過水流量 | FI-04 | m3/h | -
| No.1-RO UNIT處理水電気伝導度 | AIA-02 | μS/cm | 0.1～10
【備 考】
1. 2B2T塩酸&液鹼儲槽 其1項液位低於500L時 通知恒誼擔當→連絡TYS擔當
（TLEMF909013703A3）
[附件-3]
EL硫酸2系純水設備點檢表（2/2）
[6 empty] | 巡 檢 記 錄 |  |  | 恒誼擔當
[6 empty] | 早 班 | 中 班 | 夜 班
年 月 日
区 | 測定箇所 | 計 器 |  | 基準値 | 時 間
分 |  | Ｎｏ． | 単位 |  | : | : | : | :
No.1 RO 純水設備 | RO處理水槽水位 | LIT-02 | % | 70～95
| AIR FILTER入口壓力 | PG-17 | kg/cm2 | 0～1
| AIR FILTER出口壓力 | PG-18 | kg/cm2 | 0
| AIR FILTER差壓（⊿P） | PG17-18 | kg/cm2 | <初期值+1
| RO處理水槽 PURGE AIR量 | FI-09 | m3/h | 2.5～3.2
| 1.2% NaClO貯槽 | － | % | 目視
No.2 RO 純水設備 | No.2-RO PUMP出口壓力 | PG-03 | kg/cm2 | 7～13
| No.2-RO UNIT入口壓力 | PIA-04 | kg/cm2 | 5～15
| No.2-RO UNIT濃縮水壓力 | PG-10 | kg/cm2 | 4～14
| No.2-RO UNIT差壓 | PIA04-PG10 | kg/cm2 | <初期值+2
| No.2-RO UNIT處理水壓力 | PIA-05 | kg/cm2 | 1.5～4.5
| No.2-RO UNIT濃縮水流量（循環） | FI-05 | m3/h | 1～1.5
| No.2-RO UNIT濃縮水流量（排水） | FI-06 | m3/h×0.1 | 0.2～0.3
| No.2-RO UNIT透過水流量 | FI-07 | m3/h | 1.5～3
| RO處理水槽出口電気伝導度 | AIA-03A | μS/cm | 0.1～10
| No.2-RO UNIT處理水電気伝導度 | AIA-03B | μS/cm | 0.1～10
| 脱CO2 UNIT出口壓力 | PG-11 | kg/cm2 | 2～4
| 脱CO2 UNIT SWEEP AIR量 | FI-08 | Nm3/h | 1.5～2
| 真空PUMP 吸込壓力 | PG-05 | cmHg | 60～70
| 真空PUMP 水封水量 | FIS-01 | L/min | 6～10
| No.1-CP入口壓力 | PG-12 | kg/cm2 | 0.5～4
| UF供給PUMP入口壓力 | PIA-06 | kg/cm2 | 1.5～3.5
| No.1-CP處理水比抵抗 | AIA-04 | ＭΩ･cm | >17
NO.1-CP 更換標籤日期是否正確
| UF供給PUMP出口壓力 | PG-04 | kg/cm2 | 3.9～6
| UF供給PUMP出口流量 | FI-10 | m3/h | 1.5～2.5
| No.2-CP入口壓力 | PG-13 | kg/cm2 | 3～6
| No.2-CP出口壓力 | PG-14 | kg/cm2 | 3～5
| No.2-CP處理水比抵抗 | AIA-05A | ＭΩ･cm | ＞18.0
NO.2-CP 更換標籤日期是否正確
| UF UNIT處理水壓力 | PG-15 | kg/cm2 | 3～5
| UF UNIT處理水比抵抗 | AIA-05B | ＭΩ･cm | ＞18.0
| UF UNIT濃縮水壓力 | PG-16 | kg/cm2 | 3～5
| UF UNIT濃縮水流量 | FI-11 | m3/h×0.1 | 約0.1 m3/h
| USE POINT RETURN壓力 | PG-19 | kg/cm2 | 2～4
| 【備 考】 No.1-RO PUMP入口壓力設定値 PIA-01 0.5 kg/cm2 |  |  |  | No.2-RO UNIT入口壓力設定値 PIA-04 18 kg/cm2
| No.1-RO UNIT入口壓力設定値 PIA-02 18 kg/cm2 |  |  |  | No.2-RO UNIT出口壓力設定値 PIA-05 5.0 kg/cm2
| No.1-RO UNIT出口壓力設定値 PIA-03 5.0 kg/cm2 |  |  |  | UF供給PUMP入口壓力設定値 PIA-06 0.5 kg/cm2
（TLEMF909013703A3）