## 3715-EL硫酸3系用超純水製造設備(直)
Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位
SA3DPWT | 2B2T 3系脫鹽純水槽水位 | >3000 | L
SA3DPWTOPG | 2B2T 3系脫鹽純水PUMP出口壓力 | 2~4 | kg/cm2
SA3DPWTCAPFG | 2B2T脫鹽純水槽PURGE CAP流量 | 2~4 | Nm3/h
SA3PG-01 | RO SYSTEM純水受槽入口壓力 | 0~4 | kg/cm2
SA3LIA-01 | RO SYSTEM純水受槽水位 | 40~90 | %
SA3PG-02 | RO SYSTEM純水PUMP出口壓力 | 2.5~4.5 | kg/cm2
SA3FI-01 | RO SYSTEM純水PUMP出口流量 | 0~4 | m3/h
SA3PG-03 | RO SYSTEM活性炭塔入口壓力 | 2.5~4.5 | kg/cm2
SA3PG-04 | RO SYSTEM活性炭塔出口壓力 | 2~4 | kg/cm2
SA3PG-05 | RO SYSTEM保安CF入口壓力 | 2~4 | kg/cm2
SA3PIA-01 | RO SYSTEM保安CF出口壓力 | 1.5~4 | kg/cm2
SA3PG05-PIA01 | RO SYSTEM保安CF差壓(ΔP) | 0~1 | kg/cm2
SA3AIA-01B | RO SYSTEM RO UNIT入口比抵抗 |  | ＭΩ-cm
SA3PG-06 | RO SYSTEMRO PUMP出口壓力 | 6~15 | kg/cm2
SA3PIA-02 | RO SYSTEMRO UNIT入口壓力 | 6~15 | kg/cm2
SA3PG-07 | RO SYSTEMRO UNIT濃縮水壓力 | 6~15 | kg/cm2
SA3PIA02-PG07 | RO SYSTEMRO UNIT差壓(ΔP) | -0.3~2 | kg/cm2
SA3PIA-03 | RO SYSTEMRO UNIT處理水壓力 | 0.5~3 | kg/cm2
SA3FI-03 | RO SYSTEMRO UNIT濃縮水流量(循環) | 0~4 | m3/h
SA3FI-04 | RO SYSTEMRO UNIT濃縮水流量(排放) | 0~0.4 | m3/h × 0.1
SA3FI-02 | RO SYSTEM RO UNIT透過水流量 | 0~2 | m3/h
SA3AIA-01A | RO SYSTEM RO UNIT處理水比抵抗 |  | ＭΩ-cm
SA3AIA-02 | RO SYSTEM NO.1-CP處理水比抵抗 | >17.0 | ＭΩ-cm
SA3CP1LDCHOX | RO SYSTEM CP1 更換標籤日期是否正確 | =O | O X
SA3LIA-02 | UDI SYSTEM RO處理水槽水位 | 70~98 | %
SA3PG-08 | UDI SYSTEM RO處理水PUMP出口壓力 | 4~8 | kg/cm2
SA3FI-05 | UDI SYSTEM RO處理水PUMP出口流量 | 0~3 | m3/h
SA3PG-09 | UDI SYSTEM NO.2-UV入口壓力 | 3~7 | kg/cm2
SA3PG-10 | UDI SYSTEM NO.2-CP入口壓力 | 3~7 | kg/cm2
SA3PG-11 | UDI SYSTEM NO.2-CP出口壓力 | 3~5 | kg/cm2
SA3AIA-03 | UDI SYSTEM NO.2-CP處理水比抵抗 | >18.0 | ＭΩ-cm
SA3CP2LDCHOX | UDI SYSTEM CP2 更換標籤日期是否正確 | =O | O X
SA3PIA-04 | UDI SYSTEMUF UNIT入口壓力 | 3~5 | kg/cm2
SA3PG-12 | UDI SYSTEMUF UNIT處理水壓力 | 2.5~4.5 | kg/cm2
SA3AIA-04 | UDI SYSTEMUF UNIT處理水比抵抗 | >18.0 | ＭΩ-cm
SA3PG-13 | UDI SYSTEMUF UNIT濃縮水壓力 | 3~5 | kg/cm2
SA3FI-06 | UDI SYSTEMUF UNIT濃縮水流量 | 0~0.2 | m3/h × 0.1
SA3PG-14 | UDI SYSTEMUSE POINT RETURN壓力 | 2~4 | kg/cm2
SA3PG-17 | 付帶AIR FILTER入口壓力 |  | kg/cm2
SA3PG-18 | 付帶AIR FILTER出口壓力 |  | kg/cm2
SA3PG17-18 | 付帶AIR FILTER差壓(ΔP) |  | kg/cm2
SA3FI-09 | 付帶RO處理水槽 PURGE AIR量 | 250~500 | L
巡檢人員
主任簽核
主任備註
主管簽核
主管備註

## 修改履歷
|  | 修前 | 修前 | 修前 |  | 修後 | 修後 | 修後 |  | SOP: QSELMF3032-013
日期 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 說明 | 版次
20210106 | SA3PIA02-PG07 | RO SYSTEMRO UNIT差壓(ΔP) | 0~2 | kg/cm2 | SA3PIA02-PG07 | RO SYSTEMRO UNIT差壓(ΔP) | -0.3~2 | kg/cm2 | 統計後修正 | -
20210106 | SA3PIA-03 | RO SYSTEMRO UNIT處理水壓力 | 1~3 | kg/cm2 | SA3PIA-03 | RO SYSTEMRO UNIT處理水壓力 | 0.5~3 | kg/cm2 | 統計後修正 | -
20210106 | SA3FI-03 | RO SYSTEMRO UNIT濃縮水流量(循環) | 0~3 | m3/h | SA3FI-03 | RO SYSTEMRO UNIT濃縮水流量(循環) | 0~4 | m3/h | 統計後修正 | -
20210106 | SA3FI-05 | UDI SYSTEM RO處理水PUMP出口流量 | 0~2.5 | m3/h | SA3FI-05 | UDI SYSTEM RO處理水PUMP出口流量 | 0~3 | m3/h | 統計後修正 | -
20210106 | SA3FI-09 | 付帶RO處理水槽 PURGE AIR量 | 250~350 | L | SA3FI-09 | 付帶RO處理水槽 PURGE AIR量 | 250~500 | L | 統計後修正 | -
20230111 | SA3DPWTCAPFG | 2B2T脫鹽純水槽PURGE CAP流量 | 0~3 | Nm3/h | SA3DPWTCAPFG | 2B2T脫鹽純水槽PURGE CAP流量 | 2~4 | Nm3/h | 統計後修正 | A3
20230325 | SA3FI-01 | RO SYSTEM純水PUMP出口流量 | 0~2 | m3/h | SA3FI-01 | RO SYSTEM純水PUMP出口流量 | 0~4 | m3/h | 同EL 4設定 | A4
20230407 | SA3FI-02 | RO SYSTEM RO UNIT透過水流量 | 0~1.6 | m3/h | SA3FI-02 | RO SYSTEM RO UNIT透過水流量 | 0~2 | m3/h | 2023/3/31 RO膜更新後, 流量變大, 管理值範圍不適當 | A4