## 3715-EL硫酸3系用超純水製造設備(橫)
| Tag NO | SA3DPWT | SA3DPWTOPG | SA3DPWTCAPFG | SA3PG-01 | SA3LIA-01 | SA3PG-02 | SA3FI-01 | SA3PG-03 | SA3PG-04 | SA3PG-05 | SA3PIA-01 | SA3PG05-PIA01 | SA3AIA-01B | SA3PG-06 | SA3PIA-02 | SA3PG-07 | SA3PIA02-PG07 | SA3PIA-03 | SA3FI-03 | SA3FI-04 | SA3FI-02 | SA3AIA-01A | SA3AIA-02 | SA3CP1LDCHOX | SA3LIA-02 | SA3PG-08 | SA3FI-05 | SA3PG-09 | SA3PG-10 | SA3PG-11 | SA3AIA-03 | SA3CP2LDCHOX | SA3PIA-04 | SA3PG-12 | SA3AIA-04 | SA3PG-13 | SA3FI-06 | SA3PG-14 | SA3PG-17 | SA3PG-18 | SA3PG17-18 | SA3FI-09
| 項目 | 2B2T 3系脫鹽純水槽水位 | 2B2T 3系脫鹽純水PUMP出口壓力 | 2B2T脫鹽純水槽PURGE CAP流量 | RO SYSTEM純水受槽入口壓力 | RO SYSTEM純水受槽水位 | RO SYSTEM純水PUMP出口壓力 | RO SYSTEM純水PUMP出口流量 | RO SYSTEM活性炭塔入口壓力 | RO SYSTEM活性炭塔出口壓力 | RO SYSTEM保安CF入口壓力 | RO SYSTEM保安CF出口壓力 | RO SYSTEM保安CF差壓(ΔP) | RO SYSTEM RO UNIT入口比抵抗 | RO SYSTEMRO PUMP出口壓力 | RO SYSTEMRO UNIT入口壓力 | RO SYSTEMRO UNIT濃縮水壓力 | RO SYSTEMRO UNIT差壓(ΔP) | RO SYSTEMRO UNIT處理水壓力 | RO SYSTEMRO UNIT濃縮水流量(循環) | RO SYSTEMRO UNIT濃縮水流量(排放) | RO SYSTEM RO UNIT透過水流量 | RO SYSTEM RO UNIT處理水比抵抗 | RO SYSTEM NO.1-CP處理水比抵抗 | RO SYSTEM CP1 更換標籤日期是否正確 | UDI SYSTEM RO處理水槽水位 | UDI SYSTEM RO處理水PUMP出口壓力 | UDI SYSTEM RO處理水PUMP出口流量 | UDI SYSTEM NO.2-UV入口壓力 | UDI SYSTEM NO.2-CP入口壓力 | UDI SYSTEM NO.2-CP出口壓力 | UDI SYSTEM NO.2-CP處理水比抵抗 | UDI SYSTEM CP2 更換標籤日期是否正確 | UDI SYSTEMUF UNIT入口壓力 | UDI SYSTEMUF UNIT處理水壓力 | UDI SYSTEMUF UNIT處理水比抵抗 | UDI SYSTEMUF UNIT濃縮水壓力 | UDI SYSTEMUF UNIT濃縮水流量 | UDI SYSTEMUSE POINT RETURN壓力 | 付帶AIR FILTER入口壓力 | 付帶AIR FILTER出口壓力 | 付帶AIR FILTER差壓(ΔP) | 付帶RO處理水槽 PURGE AIR量
| 管理值 | >3000 | 2~4 | 0~3 | 0~4 | 40~90 | 2.5~4.5 | 0~2 | 2.5~4.5 | 2~4 | 2~4 | 1.5~4 | 0~1 |  | 6~15 | 6~15 | 6~15 | 0~2 | 1~3 | 0~3 | 0~0.4 | 0~1.6 |  | >17.0 | =O | 70~98 | 4~8 | 0~2.5 | 3~7 | 3~7 | 3~5 | >18.0 | =O | 3~5 | 2.5~4.5 | >18.0 | 3~5 | 0~0.2 | 2~4 |  |  |  | 250~350
| 單位 | L | kg/cm2 | Nm3/h | kg/cm2 | % | kg/cm2 | m3/h | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | ＭΩ-cm | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | m3/h | m3/h×0.1 | m3/h | ＭΩ-cm | ＭΩ-cm | O X | % | kg/cm2 | m3/h | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | ＭΩ-cm | O X | kg/cm2 | kg/cm2 | ＭΩ-cm | kg/cm2 | m3/h×0.1 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | L
原始表單
［附件-15］
EL-3系 硫酸用超純水製造設備(Z-3112)
[6 empty] | 巡 檢 記 錄 |  |  | 恒誼擔當
[6 empty] | 早 班 | 中 班 | 夜 班
年 月 日
区 | 測定箇所 | 計 器 |  | 基準値 | 時 間
分 |  | Ｎｏ． | 単位 |  | : | : | : | :
2B2T | 3系脫鹽純水槽水位 | － | L | >3000
| 3系脫鹽純水PUMP出口壓力 | － | kg/cm2 | 2～4
| 脫鹽純水槽PURGE CAP流量 | － | Nm3/h | 約3
RO SYSTEM | 純水受槽入口壓力 | PG-01 | kg/cm2 | 0～4
| 純水受槽水位 | LIA-01 | % | 40～90
| 純水PUMP出口壓力 | PG-02 | kg/cm2 | 2.5～4.5
| 純水PUMP出口流量 | FI-01 | m3/h | 約2
| 活性炭塔入口壓力 | PG-03 | kg/cm2 | 2.5～4.5
| 活性炭塔出口壓力 | PG-04 | kg/cm2 | 2～4
| 保安CF入口壓力 | PG-05 | kg/cm2 | 2～4
| 保安CF出口壓力 | PIA-01 | kg/cm2 | 1.5～4
| 保安CF差壓（⊿P） | PG05-PIA01 | kg/cm2 | <初期值+1
| RO UNIT入口比抵抗 | AIA-01B | ＭΩ･cm | －
| RO PUMP出口壓力 | PG-06 | kg/cm2 | 6～15
| RO UNIT入口壓力 | PIA-02 | kg/cm2 | 6～15
| RO UNIT濃縮水壓力 | PG-07 | kg/cm2 | 6～15
| RO UNIT差壓 | PIA02-PG07 | kg/cm2 | <初期值+2
| RO UNIT處理水壓力 | PIA-03 | kg/cm2 | 1～3
| RO UNIT濃縮水流量（循環） | FI-03 | m3/h | 約3
| RO UNIT濃縮水流量（排放） | FI-04 | m3/h×0.1 | 約0.4
| RO UNIT透過水流量 | FI-02 | m3/h | 約1.6
| RO UNIT處理水比抵抗 | AIA-01A | ＭΩ･cm | －
| NO.1-CP處理水比抵抗 | AIA-02 | ＭΩ･cm | ＞17.0
NO.1-CP 更換標籤日期是否正確
UDI SYSTEM | RO處理水槽水位 | LIA-02 | % | 70～98
| RO處理水PUMP出口壓力 | PG-08 | kg/cm2 | 4～8
| RO處理水PUMP出口流量 | FI-05 | m3/h | 約2.5
| NO.2-UV入口壓力 | PG-09 | kg/cm2 | 3～7
| NO.2-CP入口壓力 | PG-10 | kg/cm2 | 3～7
| NO.2-CP出口壓力 | PG-11 | kg/cm2 | 3～5
| NO.2-CP處理水比抵抗 | AIA-03 | ＭΩ･cm | ＞18.0
NO.2-CP 更換標籤日期是否正確
| UF UNIT入口壓力 | PIA-04 | kg/cm2 | 3～5
| UF UNIT處理水壓力 | PG-12 | kg/cm2 | 2.5～4.5
| UF UNIT處理水比抵抗 | AIA-04 | ＭΩ･cm | ＞18.0
| UF UNIT濃縮水壓力 | PG-13 | kg/cm2 | 3～5
| UF UNIT濃縮水流量 | FI-06 | m3/h×0.1 | 約0.2
| USE POINT RETURN壓力 | PG-14 | kg/cm2 | 2～4
付帶 | AIR FILTER入口壓力 | － | kg/cm2 | －
| AIR FILTER出口壓力 | － | kg/cm2 | －
| AIR FILTER差壓（⊿P） | － | kg/cm2 | －
| RO處理水槽 PURGE AIR量 | － | L | 約300
| 1.2% NaClO貯槽 | － | L | ＞20
TLEMF909013715A2