## 3701-EL硫酸2系巡視日誌(直)
Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位
SA2AA2151 | 計器室GAS檢知器SO2濃度 | 0~2 | ppm
SA2FI2122A | 製品TANK A CAP流量 | 5~10 | Nm3/h
SA2FI2122B | 製品TANK B CAP流量 | 5~10 | Nm3/h
SA2FI2141 | 中間TANK CAP流量 | >3 | Nm3/h
SA2PG2113A | 循環酸 Pump A吐出壓 | <6 | kg/cm2
SA2PG2113B | 循環酸 Pump B吐出壓 | <6 | kg/cm2
SA2PG2111 | Purge Pump吐出壓 | 4~5 | kg/cm2
SA2PG2121A | 製品 Pump A吐出壓 | <6 | kg/cm2
SA2PG2121B | 製品 Pump B吐出壓 | <6 | kg/cm2
SA2FI2111 | Purge槽冷卻水量 | 0~3.9 | m3/h
SA2TG2111 | Purge槽冷卻水入口溫度 | 10~35 | ℃
SA2TG2112 | Purge槽冷卻水出口溫度 | 10.9~45 | ℃
SA2PA2163 | 蒸氣壓力 | 1.5~4 | kg/cm2
SA2COMAOT | COMP-A吐出空氣溫度 | <50 | ℃
SA2COMAOPG | COMP-A吐出空氣壓力 | <7.5 | kg/cm2
SA2FI2111 | COMP-A冷卻水量 | 5~12 | m3/h
SA2COMPDHPG | 除濕機-A空氣壓力 | <7.5 | kg/cm2
SA2COMPHDDPOX | 除濕機-A露點壓力計 | =O | O X
SA2COMPDRAINOX | 除濕機-A露點自動drain | =O | O X
SA2PG2165 | COMP TANK壓力 | 6~7.5 | kg/cm2
SA2PA2162 | CAP壓力 | 2~3 | kg/cm2
SA2PG2168 | CAP壓力 | 2~3 | kg/cm2
SA2PG2166 | 計裝CAP壓力 | 4~5 | kg/cm2
SA2PG2167 | 計裝CAP壓力 | 4~5 | kg/cm2
SA2PA2161 | 計裝CAP壓力 | 4~5 | kg/cm2
SA2PG2166INDIOX | 計裝CAP filter檢知窗-紅色是否消失 | =O | O X
SA2PG2167INDIOX | 計裝CAP filter檢知窗-紅色是否消失 | =O | O X
SA2C-2111BT | COMP-B環境(進氣)溫度comp monitor | <45 | ℃
SA2C-2111BP | COMP-B吐出空氣壓力 | <0.7 | MPa
SA2C-2111BOX | COMP-B發生警報 | =X | O X
SA2C-2111HDPG | 除濕機-B空氣壓力計 | <7 | kg/cm2
SA2C-2111SBDPOX | 除濕機-B露點eva壓力計 | =O | O X
SA2C-2111SBDRAINOX | 除濕機-B露點自動dorain排出 | =O | O X
SA2DMWFI2152 | 超純水原水DMW水量 | 0~3.3 | m3/h
SA2DMWPA2102 | 超純水供給壓力 | 2~4 | kg/cm2
SA2TG2121 | 製品COOLER出口水溫 | 35~55 | ℃
SA2PG2151 | 吸收塔塔頂壓力 | 0~220 | mmH2O
SA2FI2151A | 吸收塔COOLER A水量 | 0~50 | m3/h
SA2FI2151B | 吸收塔COOLER B水量 | 0~50 | m3/h
SA2TG2151 | 吸收塔COOLER出口水溫 | 35~80 | ℃
SA2FI2121 | 製品COOLER水量 | 0~10 | m3/h
SA2FI2124 | 吸收塔排氣CAP流量 | 9~20 | Nm3/h
SA2FI2161 | SO2除害塔水量 | 0~2.4 | m3/h
SA2SO2CIRFG | SO2除害塔循環流量 | 25~250 | L/min
SA2SO2CIRPG | SO2除害塔循環水壓力 | 1.2~2.0 | kg/cm2
SA2SO2PH | SO2除害塔控制盤PH | 6~9
SA2SO2COND | SO2除害塔導電度 |  | ms/cm
SA2SO2OTG | SO2除害塔除霧層出口溫度 | 20~35 | ℃
SA2NAOHLG | NaOH TANK液位 | >100 | cm
SA2AA2151 | GAS檢知器流量 | =O | O X
SA2PG2122 | 往脫SO2塔送出硫酸壓力 | 1.0~2.5 | kg/cm2
SA2PG2123 | 脫SO2filter差壓 | 0~0.5 | kg/cm2
SA2PG2124 | 脫SO2filter差壓 | 0~0.5 | kg/cm2
SA2PG2123 | 往脫SO塔送出CAP壓力 | 0~2.2 | kg/cm2
SA2PG2141 | 冷水塔Pump吐出壓 | 3.2~5 | kg/cm2
SA2TG2141 | 冷水塔回流溫度 | 25~46 | ℃
SA2PDI2141 | 冷水塔STRAINER差壓 | 0~0.1 | kg/cm2
SA2TG2152 | 冷水塔供給水水溫 | 10~40 | ℃
SA2FI2142 | 冷卻水供給水量 | 1~2.6 | m3/h
SA2CWCOND | 冷卻水導電度 | <5000 | us/cm
SA2CHEM3DT265LG | 藥注TANK液位3DT265 | >20 | L
SA2CHEMST70LG | 藥注TANK液位ST70 | >20 | L
SA2P-2121AHOX | 製品P-2121A有無發熱 | =X | O X
SA2P-2121AVOX | 製品P-2121A是否有震動或異音 | =X | O X
SA2P-2121BHOX | 製品P-2121B有無發熱 | =X | O X
SA2P-2121BVOX | 製品P-2121B是否有震動或異音 | =X | O X
SA2P-2113AHOX | 循環酸P-2113A有無發熱 | =X | O X
SA2P-2113AVOX | 循環酸P-2113A是否有震動或異音 | =X | O X
SA2P-2113BHOX | 循環酸P-2113B有無發熱 | =X | O X
SA2P-2113BVOX | 循環酸P-2113B是否有震動或異音 | =X | O X
SA2P-2111HOX | Purge P-2111有無發熱 | =X | O X
SA2P-2111VOX | Purge P-2111是否有震動或異音 | =X | O X
SA2P-2141HOX | 冷水P-2141有無發熱 | =X | O X
SA2P-2141VOX | 冷水P-2141是否有震動或異音 | =X | O X
SA2STM1OX | 硫酸2系STM1（SO3 Gas1,2系分岐點下）動作狀態是否良好 | =O | O X
SA2STM2OX | 硫酸2系STM2（SO3 Gas2系截止閥SDV2101下）動作狀態是否良好 | =O | O X
SA2STM3OX | 硫酸2系STM3（SO3 Gas2系截止閥SDV2101 2次側引流）動作狀態是否良好 | =O | O X
SA2STM4OX | 硫酸2系STM4（SO3 Gas2系CV FC2105 2次側引流）動作狀態是否良好 | =O | O X
SA2STM5OX | 硫酸2系STM5（P-2121A南東側）動作狀態是否良好 | =O | O X
SA2STM6OX | 硫酸2系STM6（T-2111東側）動作狀態是否良好 | =O | O X
SA2STM7OX | 硫酸2系STM7（T-2111東側 比※4更遠的東側）動作狀態是否良好 | =O | O X
SA2STM8OX | 硫酸2系STM8（T-2113西側）動作狀態是否良好 | =O | O X
SA2STM9OX | 硫酸2系STM9（T-2113北側）動作狀態是否良好 | =O | O X
SA2STM10OX | 硫酸2系STM10（超純水2系東側）動作狀態是否良好 | =O | O X
QSELMF3032-001A5

## 修改履歷
|  | 修前 | 修前 | 修前 |  | 修後 | 修後 | 修後 |  | SOP: QSELMF3032-001
日期 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 說明 | 版次
20210106 | SA2SO2COND | SO2除害塔導電度 | 400~1500 | us/cm | SA2SO2COND | SO2除害塔導電度 | 紀錄 | ms/cm | 導電度目前無法控制,暫先紀錄 | -
20210827 | SA2C-2111B | COMP-B環境(進氣)溫度comp monito | <45 | ℃ | SA2C-2111BT | COMP-B環境(進氣)溫度comp monitor | <45 | ℃ | SA2C-2111B編號重複, 編修 | -
20210827 | SA2C-2111B | COMP-B吐出空氣壓力 | 0.6~0.7 | MPa | SA2C-2111BP | COMP-B吐出空氣壓力 | 0.6~0.7 | MPa | 同上 | -
20220601 | SA2CWCOND | 冷卻水導電度 | 0~1500 | us/cm | SA2CWCOND | 冷卻水導電度 | <5000 | us/cm | 請參考Cooling tower(導電度管制設計) | -
2023-01-03 | SA2TG2151 | 吸收塔COOLER出口水溫 | 35~70 | ℃ | SA2TG2151 | 吸收塔COOLER出口水溫 | 35~80 | ℃ | 依照實績統計 | A6
2023-01-16 | SA2PA2163 | 蒸氣壓力 | 1.5~2.5 | kg/cm2 | SA2PA2163 | 蒸氣壓力 | 1.5~4 | kg/cm2 | 依照實績統計 | A6
2023-01-16 | SA2COMAOT | COMP-A吐出空氣溫度 | 10~50 | ℃ | SA2COMAOT | COMP-A吐出空氣溫度 | <50 | ℃ | 修改使無運轉時, 亦符合 | A6
2023-01-16 | SA2COMAOPG | COMP-A吐出空氣壓力 | 6.5~7.5 | kg/cm2 | SA2COMAOPG | COMP-A吐出空氣壓力 | <7.5 | kg/cm2 | 修改使無運轉時, 亦符合 | A6
2023-01-16 | SA2COMPDHPG | 除濕機-A空氣壓力 | 6.5~7.5 | kg/cm2 | SA2COMPDHPG | 除濕機-A空氣壓力 | <7.5 | kg/cm2 | 修改使無運轉時, 亦符合 | A6
2023-01-19 | SA2PG2121A | 製品 Pump A吐出壓 | 4.5~6 | kg/cm2 | SA2PG2121A | 製品 Pump A吐出壓 | <6 | kg/cm2 | 修改使無運轉時, 亦符合 | A6
2023-01-19 | SA2PG2121B | 製品 Pump B吐出壓 | 4.5~6 | kg/cm2 | SA2PG2121B | 製品 Pump B吐出壓 | <6 | kg/cm2 | 修改使無運轉時, 亦符合 | A6
2023-01-30 | SA2TG2112 | Purge槽冷卻水出口溫度 | 15~45 | ℃ | SA2TG2112 | Purge槽冷卻水出口溫度 | 10.9~45 | ℃ | 修改使冬天時, 亦符合 | A6
2023-02-08 | SA2C-2111BP | COMP-B吐出空氣壓力 | 0.6~0.7 | MPa | SA2C-2111BP | COMP-B吐出空氣壓力 | <0.7 | MPa | 修改使無運轉時, 亦符合 | A6
2023-02-08 | SA2C-2111HDPG | 除濕機-B空氣壓力計 | >6.1 | kg/cm2 | SA2C-2111HDPG | 除濕機-B空氣壓力計 | <7 | kg/cm2 | 修改使無運轉時, 亦符合 | A6
2023-03-03 | SA2PG2122 | 往脫SO2塔送出硫酸壓力 | 1~5 | kg/cm2 | SA2PG2122 | 往脫SO2塔送出硫酸壓力 | 1.0~2.5 | kg/cm2 | 統計20220301~20230216實際值 1.0~2.0, 管理值high 太高 | A7