## 3803A2-硫酸1系純水設備點檢表(直)
Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位
SA0PG-1 | 原水PUMP出口壓力 | 3~5 | kg/cm2
SA0FI-1 | 原水流量 | 0~0.65 | m³/h
SA0PG-2 | 保安Filter入口壓力 | 2.5~4.5 | kg/cm2
SA0PG-3 | 保安Filter出口壓力 | 1.6~4.5 | kg/cm2
SA0PG05-PIA01 | 保安Filter壓差(ΔP) |  | kg/cm2
SA0PS-1 | RO Pump入口壓力設定值 | 0~0.5 | kg/cm2
SA0PS-2 | RO Pump出口壓力設定值 | 15~22 | kg/cm2
SA0PS-4 | RO Pump出口壓力 | 15~23 | kg/cm2
SA0PS-5 | RO Unit入口壓力 | 5~15 | kg/cm2
SA0PS-6 | RO Unit出口壓力 | 0.1~0.5 | MPa
SA0PS-7 | RO 濃縮水壓力 | 1.6~10 | kg/cm2
SA0PS-3 | RO Unit出口壓力設定值 | 0~4.5 | kg/cm2
SA0FI-2 | RO Unit生產水量 | 0.1~0.3 | L/h
SA0FI-3 | RO Unit濃縮水排水量 | 0~0.1 | L/h
SA0FI-4 | RO Unit濃縮水回收量 | 0.2~0.8 | L/h
SA0PG-20 | RO 出口壓力上側 | 5~10 | kg/cm2
SA0PG-8 | No.1 CP 出口壓力 |  | MPa
SA0AIA-0 | No.1 CP 入口水質 |  | MΩ-cm
SA0AIA-1 | No.1 CP 出口水質 | >17 | MΩ-cm
SA0AIA-2 | No.1 UF 出口水質 | 18 | MΩ-cm
SA0LIA-1 | 脫鹽水槽水位 |  | %
SA0PG-19 | N2 Gas Filter 入口壓力 | 2~8 | kg/cm2
SA0PG-17 | N2 Gas 入口壓力 | 2~8 | kg/cm2
SA0PG-18 | 脫鹽水槽入口 N2 Gas 壓力 | 0~2 | kg/cm2
SA0PIA-1 | 脫鹽水槽壓力 | -50~+100 | mmH2O
SA0PG-9 | 脫鹽水PUMP出口壓力 | 5~8 | kg/cm2
SA0PI-5 | 脫鹽水PUMP出口流量 | 0.5~1.7 | m³/h
SA0PG-10 | N0.2 CP 入口壓力 | 3.5~6.5 | kg/cm2
SA0PG-11 | UF Unit 入口壓力 | 3~6.5 | kg/cm2
SA0PG-12 | UF Unit 出口壓力 | 2~4 | kg/cm2
SA0PG-13 | UF Unit 濃縮水壓力 | 2~4 | kg/cm2
SA0FI-6 | UF Unit 濃縮水水量 | 0.1~0.15 | L/h
SA0PG-14 | UF Brine Filter 入口壓力 | 0.1~0.3 | MPa
SA0PG-15 | UF Brine Filter 出口壓力 | 0~0.3 | MPa
SA0UFBFPDI | UF Brine Filter 壓差(ΔP) | 0~0.5 | kg/cm2
SA0PG-21 | RO 出口壓力 下側 | 3~15 | kg/cm2
SA0PG-16 | USE Point回水壓力 | 1~3 | MPa
SA0LNTANKLG | 液氮儲槽液位 | 17~60 | in.H2O
SA0LNEVAOPG | 液氮蒸發器出口壓力 | 3.5~10 | kg/cm2
巡檢人員
主任簽核
主任備註
主管簽核
主管備註

## 修改履歷
| 修改前 |  |  |  | 修改後 |  |  |  |  | SOP: QSELMF3033-003
日期 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 說明 | 版次
20201230 | SA0AIA-1 | No.1 CP 入口水質 |  | MΩ-cm | SA0AIA-0 | No.1 CP 入口水質 |  | MΩ-cm | SA0AIA-1重複
20201230 | SA0AIA-1 | No.1 CP 出口水質 | &gt;17 | MΩ-cm | SA0AIA-1 | No.1 CP 出口水質 | >17 | MΩ-cm | -
20210106 | SA0LG-1 | 原水槽水位 | 250~450 | mm | 刪除此項目 |  |  |  | 已無此項目
20210106 | SA0PS-7 | RO 濃縮水壓力 | 5~15 | kg/cm2 | SA0PS-7 | RO 濃縮水壓力 | 4~15 | kg/cm2 | 統計後修正 | -
20210106 | SA0PIA02-PG07 | RO Unit壓差(ΔP) | 0~0.02 | MPa | 刪除此項目 |  |  |  | 進出口壓力差值, 需統計計算, 巡檢時無需填寫此項目 | -
20210106 | SA0PG-10 | N0.2 CP 入口壓力 | 3.5~6 | kg/cm2 | SA0PG-10 | N0.2 CP 入口壓力 | 3.5~6.5 | kg/cm2 | 統計後修正 | -
20210106 | SA0PG-11 | UF Unit 入口壓力 | 3~6 | kg/cm2 | SA0PG-11 | UF Unit 入口壓力 | 3~6.5 | kg/cm2 | 統計後修正 | -
20210106 | SA0UFBFPDI | UF Brine Filter 壓差(ΔP) | 0~0.02 | kg/cm2 | SA0UFBFPDI | UF Brine Filter 壓差(ΔP) | 0~0.5 | kg/cm2 | 統計後修正 | -
20230111 | SA0PS-7 | RO 濃縮水壓力 | 4~15 | kg/cm2 | SA0PS-7 | RO 濃縮水壓力 | 2~10 | kg/cm2 | 符合實際值 | A4
20230111 | SA0FI-4 | RO Unit濃縮水回收量 | 0.5~1.0 | L/h | SA0FI-4 | RO Unit濃縮水回收量 | 0.2~0.8 | L/h | 符合實際值 | A4
20230111 | SA0PG-19 | N2 Gas Filter 入口壓力 | 2~5 | kg/cm2 | SA0PG-19 | N2 Gas Filter 入口壓力 | 2~8 | kg/cm2 | 符合實際值 | A4
20230111 | SA0PG-9 | 脫鹽水PUMP出口壓力 | 5~6.5 | kg/cm2 | SA0PG-9 | 脫鹽水PUMP出口壓力 | 5~8 | kg/cm2 | 符合實際值 | A4
20230111 | SA0LNEVAOPG | 液氮蒸發器出口壓力 | 3.5~5.5 | kg/cm2 | SA0LNEVAOPG | 液氮蒸發器出口壓力 | 3.5~10 | kg/cm2 | 符合實際值 | A4
20230116 | SA0PG-3 | 保安Filter出口壓力 | 2.5~4.5 | kg/cm2 | SA0PG-3 | 保安Filter出口壓力 | 2.0~4.5 | kg/cm2 | 依照統計結果修正 | A4
20230116 | SA0FI-1 | 原水流量 | 0~0.5 | m³/h | SA0FI-1 | 原水流量 | 0~0.65 | m³/h | 依照統計結果修正 | A4
20230119 | SA0PG-17 | N2 Gas 入口壓力 | 2~5.5 | kg/cm2 | SA0PG-17 | N2 Gas 入口壓力 | 2~8 | kg/cm2 | 符合實際值 | A4
20230308 | SA0PS-7 | RO 濃縮水壓力 | 2~10 | kg/cm2 | SA0PS-7 | RO 濃縮水壓力 | 1.6~10 | kg/cm2 | 正常調低RO通水量時, 壓力低調整 | A5
20230308 | SA0PG-3 | 保安Filter出口壓力 | 2.0~4.5 | kg/cm2 | SA0PG-3 | 保安Filter出口壓力 | 1.6~4.5 | kg/cm2 | 正常調低RO通水量時, 壓力低調整 | A5
20231226 | SA0PI-5 | 脫鹽水PUMP出口流量 | 0.5~1.5 | m³/h | SA0PI-5 | 脫鹽水PUMP出口流量 | 0.5~1.7 | m³/h | 脫鹽水PUMP更新後出口流量較大,管理值範圍修正 | A6

## RO Unit 壓差(DP) 計算
Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位
| RO Unit 壓差(DP) 計算 | <初期值+0.02 | Mpa | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!