## 3803A2-硫酸1系純水設備點檢表(橫)
| Tag NO | SA0LG-1 | SA0PG-1 | SA0FI-1 | SA0PG-2 | SA0PG-3 | SA0PG05-PIA01 | SA0PS-1 | SA0PS-2 | SA0PS-4 | SA0PS-5 | SA0PS-6 | SA0PS-7 | SA0PIA02-PG07 | SA0PS-3 | SA0FI-2 | SA0FI-3 | SA0FI-4 | SA0PG-20 | SA0PG-8 | SA0AIA-1 | SA0AIA-1 | SA0AIA-2 | SA0LIA-1 | SA0PG-19 | SA0PG-17 | SA0PG-18 | SA0PIA-1 | SA0PG-9 | SA0PI-5 | SA0PG-10 | SA0PG-11 | SA0PG-12 | SA0PG-13 | SA0FI-6 | SA0PG-14 | SA0PG-15 | SA0UFBFPDI | SA0PG-21 | SA0PG-16 | SA0LNTANKLG | SA0LNEVAOPG
| 項目 | 原水槽水位 | 原水PUMP出口壓力 | 原水流量 | 保安Filter入口壓力 | 保安Filter出口壓力 | 保安Filter壓差(ΔP) | RO Pump入口壓力設定值 | RO Pump出口壓力設定值 | RO Pump出口壓力 | RO Unit入口壓力 | RO Unit出口壓力 | RO 濃縮水壓力 | RO Unit壓差(ΔP) | RO Unit出口壓力設定值 | RO Unit生產水量 | RO Unit濃縮水排水量 | RO Unit濃縮水回收量 | RO 出口壓力上側 | No.1 CP 出口壓力 | No.1 CP 入口水質 | No.1 CP 出口水質 | No.1 UF 出口水質 | 脫鹽水槽水位 | N2 Gas Filter 入口壓力 | N2 Gas 入口壓力 | 脫鹽水槽入口 N2 Gas 壓力 | 脫鹽水槽壓力 | 脫鹽水PUMP出口壓力 | 脫鹽水PUMP出口流量 | N0.2 CP 入口壓力 | UF Unit 入口壓力 | UF Unit 出口壓力 | UF Unit 濃縮水壓力 | UF Unit 濃縮水水量 | UF Brine Filter 入口壓力 | UF Brine Filter 出口壓力 | UF Brine Filter 壓差(ΔP) | RO 出口壓力 下側 | USE Point回水壓力 | 液氮儲槽液位 | 液氮蒸發器出口壓力
| 管理值 | 250~450 | 3~5 | 0~0.5 | 2.5~4.5 | 2.5~4.5 |  | 0~0.5 | 15~22 | 15~23 | 5~15 | 0.1~0.5 | 5~15 | 0~0.02 | 0~4.5 | 0.1~0.3 | 0~0.1 | 0.5~1.0 | 5~10 |  |  | >17 | 18 |  | 2~5 | 2~5.5 | 0~2 | -50~+100 | 5~6.5 | 0.5~1.5 | 3.5~6 | 3~6 | 2~4 | 2~4 | 0.1~0.15 | 0.1~0.3 | 0~0.3 | 0~0.02 | 3~15 | 1~3 | 17~60 | 3.5~5.5
| 單位 | mm | kg/cm2 | m³/h | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | MPa | kg/cm2 | MPa | kg/cm2 | L/h | L/h | L/h | kg/cm2 | MPa | MΩ-cm | MΩ-cm | MΩ-cm | % | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | mmH2O | kg/cm2 | m³/h | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | L/h | MPa | MPa | kg/cm2 | kg/cm2 | MPa | in.H2O | kg/cm2
原始表單
［附件-3］ | [8 empty] | 巡 檢 記 錄 |  |  | 恒誼擔當
EL-硫酸1系純水設備點檢表 (Z-0112) | [8 empty] | 早 班 | 中 班 | 夜 班
日期： 年 月 日
NO | Tag No | 項 目 |  |  | 單位 | 運轉指標 | / : | / : | / : | / : | / :
| LG-1 | 原水槽 水位 |  |  | mm | 250-450
| PG-1 | 原水 PUMP 出口壓力 |  |  | Kg/cm² | 3~5
| PI-1 | 原水 流量 |  |  | m³/Hr | 約0.5
| PG-2 | 保安 Filter 入口壓力 |  |  | Kg/cm² | 2.5~4.5
| PG-3 | 保安 Filter 出口壓力 |  |  | Kg/cm² | 2.5~4.5
|  | 保安 Filter 壓差(∆P) |  |  | Kg/cm²
| PS-1 | RO Pump 入口壓力設定值 |  |  | Kg/cm² | 0.5
| PS-2 | RO Pump 出口壓力設定值 |  |  | Kg/cm² | 15~22
| PS-4 | RO Pump 出口壓力 |  |  | Kg/cm² | 15~23
| PS-5 | RO Unit 入口壓力 |  |  | Kg/cm² | 5~15
| PS-6 | RO Unit 出口壓力 |  |  | Mpa | 0.1~0.5
| PS-7 | RO 濃縮水壓力 |  |  | Kg/cm² | 5~15
|  | RO Unit 壓差(∆P) |  |  | Mpa | <初期值+0.02
| PS-3 | RO Unit 出口壓力設定值 |  |  | Kg/cm² | 4.5
| FI-2 | RO Unit 生產水量 |  |  | L/Hr | 0.1~0.3
| FI-3 | RO Unit 濃縮水排水量 |  |  | L/Hr | 0~0.1
| FI-4 | RO Unit 濃縮水回收量 |  |  | L/Hr | 0.5~1.0
| PG-20 | RO 出口壓力 上側 |  |  | Kg/cm² | 5~10
| PG-8 | No.1 CP 出口壓力 |  |  | Mpa
| AIA-1 | No.1 CP 入口水質 |  |  | MΩ.cm
| AIA-1 | No.1 CP 出口水質 |  |  | MΩ.cm | ＞17
| AIA-2 | No.1 UF 出口水質 |  |  | MΩ.cm | 18
| LIA-1 | 脫鹽水槽水位 |  |  | % | ─
| PG-19 | N2 Gas Filter 入口壓力 |  |  | Kg/cm² | 2~5
| PG-17 | N2 Gas 入口壓力 |  |  | Kg/cm² | 2~5.5
| PG-18 | 脫鹽水槽入口 N2 Gas 壓力 |  |  | Kg/cm² | 0~2
| PIA-1 | 脫鹽水槽壓力 |  |  | mmH2O | -50~+100
| PG-9 | 脫鹽水PUMP出口壓力 |  |  | Kg/cm² | 5~6.5
| PI-5 | 脫鹽水PUMP出口流量 |  |  | m³/H | 0.5~1.5
| PG-10 | N0.2 CP 入口壓力 |  |  | Kg/cm² | 3.5~6
| PG-11 | UF Unit 入口壓力 |  |  | Kg/cm² | 3~6
| PG-12 | UF Unit 出口壓力 |  |  | Kg/cm² | 2~4
| PG-13 | UF Unit 濃縮水壓力 |  |  | Kg/cm² | 2~4
| FI-6 | UF Unit 濃縮水水量 |  |  | L/Hr | 0.1~0.15
| PG-14 | UF Brine Filter 入口壓力 |  |  | Mpa | 0.1~0.3
| PG-15 | UF Brine Filter 出口壓力 |  |  | Mpa | 0~0.3
|  | UF Brine Filter 壓差(∆P) |  |  | Kg/cm² | <初期值+0.02
| PG-21 | RO 出口壓力 下側 |  |  | Kg/cm² | 3~15
| PG-16 | USE Point回水壓力 |  |  | Mpa | 1~3
|  | 液氮儲槽液位 |  |  | in.H2O | 17~60
|  | 液氮蒸發器出口壓力 |  |  | Kg/cm² | 3.5~5.5
（TLEMF909013803A2）