## EL硫酸4系用超純水製造設備(直)
Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位
EL4 LG-01 | 原水槽 | 0.4~0.8 | M3
EL4 LG-02 | 再生用水槽 |  | H/L
EL4 LG-03 | 純水槽水位 | >4 | M3
EL4 LG-04 | HCl貯槽 |  | M3
EL4 LG-05 | NaOH貯槽 |  | M3
EL4 PG-01 | 原水泵浦出口壓力(A) | <3.5 | kg/cm2
EL4 PG-02 | 原水泵浦出口壓力(B) | <2.5 | kg/cm2
EL4 FI-401 | 原水送水流量 | 2 | M3/H
EL4 PG-03 | 陽離子塔入口壓力 | <4 | kg/cm2
EL4 PG-04 | 陽離子塔出口壓力 | <4 | kg/cm2
EL4 FI-03 | 陽塔再生壓床水流量 |  | M3/H
EL4 PG-05 | 陰離子塔入口壓力 | <4 | kg/cm2
EL4 PG-06 | 陰離子塔出口壓力 | <4 | kg/cm2
EL4 FI-05 | 陰塔再生壓床水流量 |  | M3/H
EL4 AIA-01 | 2B2T出口導電度 | <15 | μS/cm
EL4 FIQ-01 | 2B2T採水量 |  | M3
EL4 PG-07 | 2B2T 4系脫鹽純水PUMP出口壓力 | <4 | kg/cm2
EL4 PG-08 | 再生泵浦壓力 | 0~3.5 | kg/cm2
EL4 LG-06 | HCl計量槽 |  | H/L
EL4 LG-07 | NaOH計量槽 |  | H/L
EL4 FI-02 | HCl Ejector 稀釋水量 | 0~2.4 | M3/H
EL4 FI-04 | NaOH Ejector 稀釋水量 | 0~3.2 | M3/H
SA4DPWT | 2B2T 4系脫鹽純水槽水位 | >3000 | L
SA4DPWTCAPFG | 純水槽PURGE CAP流量 | 0~3 | Nm3/h
SA4PG-401 | RO SYSTEM純水受槽入口壓力 | 0~4 | kg/cm2
SA4LIA-401 | RO SYSTEM純水受槽水位 | 40~90 | %
SA4PG-402 | RO SYSTEM純水PUMP出口壓力 | 2.5~4.5 | kg/cm2
SA4FI-401 | RO SYSTEM純水PUMP出口流量 | 0~4 | m3/h
SA4PG-403 | RO SYSTEM活性炭塔入口壓力 | 2.5~4.5 | kg/cm2
SA4PG-404 | RO SYSTEM活性炭塔出口壓力 | 2~4 | kg/cm2
SA4PG-405 | RO SYSTEM保安CF入口壓力 | 2~4 | kg/cm2
SA4PIA-401 | RO SYSTEM保安CF出口壓力 | 1.5~4 | kg/cm2
SA4PG405-PIA401 | RO SYSTEM保安CF差壓(ΔP) | <1 | kg/cm2
SA4AIA-401B | RO SYSTEM RO UNIT入口比抵抗 |  | ＭΩ-cm
SA4PG-406 | RO SYSTEMRO PUMP出口壓力 | 6~15 | kg/cm2
SA4PIA-402 | RO SYSTEMRO UNIT入口壓力 | 6~15 | kg/cm2
SA4PG-407 | RO SYSTEMRO UNIT濃縮水壓力 | 6~15 | kg/cm2
SA4PIA402-PG407 | RO SYSTEMRO UNIT差壓(ΔP) | -0.3~2 | kg/cm2
SA4PIA-403 | RO SYSTEMRO UNIT處理水壓力 | 0.5~3 | kg/cm2
SA4FI-403 | RO SYSTEMRO UNIT濃縮水流量(循環) | 0~4 | m3/h
SA4FI-404 | RO SYSTEMRO UNIT濃縮水流量(排放) | 0~0.4 | m3/h × 0.1
SA4FI-402 | RO SYSTEM RO UNIT透過水流量 | 0~1.6 | m3/h
SA4AIA-401A | RO SYSTEM RO UNIT處理水比抵抗 |  | ＭΩ-cm
SA4AIA-402 | RO SYSTEM NO.1-CP處理水比抵抗 | 17.0~18.3 | ＭΩ-cm
SA4CP1LDCHOX | RO SYSTEM CP1 更換標籤日期是否正確 | =O | O X
SA4LIA-402 | UDI SYSTEM RO處理水槽水位 | 70~98 | %
SA4PG-408 | UDI SYSTEM RO處理水PUMP出口壓力 | 4~8 | kg/cm2
SA4FI-405 | UDI SYSTEM RO處理水PUMP出口流量 | 0~3 | m3/h
SA4PG-409 | UDI SYSTEM NO.2-UV入口壓力 | 3~7 | kg/cm2
SA4PG-410 | UDI SYSTEM NO.2-CP入口壓力 | 3~7 | kg/cm2
SA4PG-411 | UDI SYSTEM NO.2-CP出口壓力 | 3~5 | kg/cm2
SA4AIA-403 | UDI SYSTEM NO.2-CP處理水比抵抗 | 18.0~18.3 | ＭΩ-cm
SA4CP2LDCHOX | UDI SYSTEM CP2 更換標籤日期是否正確 | =O | O X
SA4PIA-404 | UDI SYSTEMUF UNIT入口壓力 | 3~5 | kg/cm2
SA4PG-412 | UDI SYSTEMUF UNIT處理水壓力 | 2.5~4.5 | kg/cm2
SA4AIA-404 | UDI SYSTEMUF UNIT處理水比抵抗 | 18.0~18.3 | ＭΩ-cm
SA4PG-413 | UDI SYSTEMUF UNIT濃縮水壓力 | 3~5 | kg/cm2
SA4FI-406 | UDI SYSTEMUF UNIT濃縮水流量 |  | m3/h × 0.1
SA4PG-414 | UDI SYSTEMUSE POINT RETURN壓力 | 2~4 | kg/cm2
SA4PG-417 | 付帶AIR FILTER入口壓力 |  | kg/cm2
SA4PG-418 | 付帶AIR FILTER出口壓力 |  | kg/cm2
SA4PG417-418 | 付帶AIR FILTER差壓(ΔP) |  | kg/cm2
SA4FI-409 | 付帶RO處理水槽 PURGE AIR量 | 250~500 | L

## 修改履歷
|  | 修前 | 修前 | 修前 |  | 修後 | 修後 | 修後 |  | SOP: QSELMF3032-017
日期 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 說明 | 版次
2022-08-16 | EL4 LG-02 | 再生用水槽 | 0.3~0.7 | H/L | EL4 LG-02 | 再生用水槽 | 紀錄 | H/L | 符合現場 | A1
2022-08-16 | SA4FI-401 | RO SYSTEM純水PUMP出口流量 | 0~2 | m3/h | SA4FI-401 | RO SYSTEM純水PUMP出口流量 | 0~4 | m3/h | 統計後修正 | A1
2023-01-16 | SA4FI-406 | UDI SYSTEMUF UNIT濃縮水流量 | 0~0.2 | m3/h × 0.1 | SA4FI-406 | UDI SYSTEMUF UNIT濃縮水流量 | 紀錄 | m3/h × 0.1 | 同2系 | A1
2023-01-19 | EL4 PG-01 | 原水泵浦出口壓力(A) | 1.0~2.5 | kg/cm2 | EL4 PG-01 | 原水泵浦出口壓力(A) | <2.5 | kg/cm2 |  | A2
2023-01-19 | EL4 PG-02 | 原水泵浦出口壓力(B) | 1.0~2.5 | kg/cm2 | EL4 PG-02 | 原水泵浦出口壓力(B) | <2.5 | kg/cm2 |  | A2
2023-01-19 | EL4 PG-07 | 2B2T 4系脫鹽純水PUMP出口壓力 | 2~4 | kg/cm2 | EL4 PG-07 | 2B2T 4系脫鹽純水PUMP出口壓力 | <4 | kg/cm2 |  | A2
2023-01-19 | SA4DPWTOPG | 2B2T 4系脫鹽純水PUMP出口壓力 | 2~4 | kg/cm2 | SA4DPWTOPG | 2B2T 4系脫鹽純水PUMP出口壓力 | <4 | kg/cm2 | 同EL4 PG-07 | A2
2023-01-27 | SA4PG405-PIA401 | RO SYSTEM保安CF差壓(ΔP) | 0~1 | kg/cm2 | SA4PG405-PIA401 | RO SYSTEM保安CF差壓(ΔP) | <1 | kg/cm2 | PG 差異有負值可能,修改小於1KG/CM2 | A2
20230203 | SA4DPWT | 2B2T 4系脫鹽純水槽水位 | >3000 | L | SA4DPWT | 2B2T 4系脫鹽純水槽水位 | >2500 | L | 同2系再生時亦符合管理值(44-->3回OOC/年) | A2
20230215 | EL4 PG-01 | 原水泵浦出口壓力(A) | <2.5 | kg/cm2 | EL4 PG-01 | 原水泵浦出口壓力(A) | <3.5 | kg/cm2 | 符合現場 | A2
20230222 | SA4AIA-402 | RO SYSTEM NO.1-CP處理水比抵抗 | >17.0 | ＭΩ-cm | SA4AIA-402 | RO SYSTEM NO.1-CP處理水比抵抗 | 17.0~18.3 | ＭΩ-cm | 設定水阻值上限 | A3
20230222 | SA4AIA-403 | UDI SYSTEM NO.2-CP處理水比抵抗 | >18.0 | ＭΩ-cm | SA4AIA-403 | UDI SYSTEM NO.2-CP處理水比抵抗 | 18.0~18.3 | ＭΩ-cm | 同上 | A3
20230222 | SA4AIA-404 | UDI SYSTEMUF UNIT處理水比抵抗 | >18.0 | ＭΩ-cm | SA4AIA-404 | UDI SYSTEMUF UNIT處理水比抵抗 | 18.0~18.3 | ＭΩ-cm | 同上 | A3