## page 17
| 充 填 所 用 超 純 水 製 造 設 備 | [8 empty] | 擔當 | 主任
早班
|  | 超 純 水 設 備 ( Z - 1101 A ) | [6 empty] | 中班
夜班
|  |  | 運 轉 日 報 ( 1/2 ) | [5 empty] | 製造部 | 課長
協理
日期 : 年 月 日 | [9 empty] | 廠長
No | Tag NO | 項目 | 單位 | 運轉指標 | : | : | : | : | : | 備註
|  | 原水 導電度 | us/cm | <600
|  | 原水 pH 值 | - | 6~9
|  | 原水 溫度 | ℃ | 15~35
| LG-1 | 原水儲槽液位 | mm | 500~1500
| PG-1 | 原水 Pump 出口壓力 | Mpa | 0.1~0.25
| FI-01 | 原水 流量 | m3/H | 6~10
| PG-2 | 凝集過濾器入口 壓力 | Mpa | 0.2以下
| PG-3 | 凝集過濾器出口 壓力 | Mpa | 0.2以下
| LG-2 | 濾過水槽液位 | m3 | >6
| PG-4 | 濾過水 Pump 出口壓力 | Mpa | 0.3~0.6
| FI-3 | CATION 塔入口流量 | m3/H | 5~8
| FI-4 | CATION 塔注水流量 | m3/H
| PG-6 | CATION 塔入口壓力 | Mpa | <0.4
| PG-7 | CATION 塔出口壓力 | Mpa | <0.4
| LGS-1 | 脫碳酸塔水液位 | mm | 300~500
| PG-8 | 中間水 Pump 出口壓力 | Mpa | <0.4
| FI-5 | ANION 塔入口流量 | m3/H | 6~10
| FI-6 | ANION 塔注水流量 | m3/H
| PG-9 | ANION 塔入口壓力 | Mpa | <0.25
| PG-10 | ANION 塔出口壓力 | Mpa | <0.2
| AIA-1 | ANION 塔出口水導電度 | us/cm | <10
| FQA-1 | ANION 塔出口流量積算計 | m3 | <100
|  | 脫鹽水槽液位 | mm | V~H
| PG-12 | 脫鹽水 Pump 出口壓力 | Mpa | 0.6~0.8
| FI-7 | 脫鹽水 Pump 出口流量 | m3/H | 6~10
| PG-14 | 脫鹽水槽 N2 元壓 | Mpa | <0.7
| PG-15 | 脫鹽水槽 N2 入口壓力 | Mpa | 0.2~0.3
| PIA-1 | 脫鹽水槽 N2 壓力 | mmH2O | -50~100
( TLEMF909010103A5 )

## page 18
| 充 填 所 用 超 純 水 製 造 設 備 | [8 empty] | 擔當 | 主任
早班
|  | 超 純 水 設 備 ( Z - 1101 A ) | [6 empty] | 中班
夜班
|  |  | 運 轉 日 報 ( 2/2 ) | [5 empty] | 製造部 | 課長
協理
日期 : 年 月 日 | [9 empty] | 廠長
No | Tag NO | 項目 | 單位 | 運轉指標 | : | : | : | : | : | 備註
| LG-11 | 再生用水槽水位 | m/m | >1500
| LG-7 | HCL 儲槽液位 | mm | >300
| LG-8 | NaOH 儲槽液位 | mm | >300
|  | PH調整-NaOH儲槽液位 | Cm
| PG-16 | 加熱蒸氣元壓 | MPa | 0.5~0.7
| PG-17 | 加熱蒸氣入口壓力 | MPa
| TA-11 | HCL 計量槽液位(再生時) | mm | 600
| TA-12 | NaOH 計量槽液位(再生時) | mm | 420
| PG-13 | 再生用水Pump出口壓力 | MPa | 0.35
| FI-8 | HCL Ejector 希釋水量 | m3/H | 1.6~2.4
| FI-9 | NaOH Ejector 希釋水量 | m3/H | 2.8~3.2
| TI-1 | 再生用熱交換蒸氣入口溫度 | OC
| TI-2 | 再生用熱交換蒸氣出口溫度 | OC
| TI-3 | 再生熱交換再生用水入口溫度 | OC
| TI-4 | 再生熱交換再生用水出口溫度 | OC
| TICA-1 | NaOH 希釋水溫度 | OC
|  | 2B3T 自來水入口累計量 | m3
( TLEMF909010103A5 )