## 工作表1
TAG. NO | 項 目 | 管理值 | 單位
GNH3FI0300 | DCS液氨 LORRY 放壓流量 | 0.0~138 | Nm3/h
AM3AC0351 | 氨水3系濃度 | 25~32 | %
AM3FI0305-2 | 氨水3系吸收塔循環量 | 5~7.5 | m3/h
AM3TI0305-2 | 氨水3系吸收塔下部溫度 | 19~30 | oC
AM3TI0399 | 氨水3系吸收塔冰水溫度計 | 4~15 | oC
AM3LC0305-2 | 氨水3系吸收塔液位 | 35~85 | %
AM1FC0370 | DCS氨水1系冷水 TANK 補給水 | <40 | L/h
LNH3PG0301 | 液安受入 GAS LINE 壓1 | 0~14.3 | kg/cm2
LNH3PG0302 | 液安受入 GAS LINE 壓2 | 0~14.3 | kg/cm2
LNH3PG0303 | 液安受入 液體 LINE 壓1 | 0~14.3 | kg/cm2
LNH3PG0304 | 液安受入 液體 LINE 壓2 | 0~14.3 | kg/cm2
LNH3PG0305 | 液氨壓縮機出口壓 | 0~14.3 | kg/cm2
LNH3PG0306 | 液氨壓縮機入口壓 | 0~14.3 | kg/cm2
AM3PG0305-2 | 氨水3系2F吸收塔循環 PUMP 吐出壓 | 0~4 | kg/cm2
AM3P0305-2-OX | 氨水3系2F吸收塔循環 PUMP 狀態-有無異音發熱 | =X | O X
AM3 FI-0399 | 氨水3系3F PHE 0305-2冰水流量 | 0~9 | Nm3/h
AM3 PG-0323 | 氨水3系3F冰水Pump 壓力 | 0~6 | kg/cm2
AM3 FI-0398 | 氨水3系3F吸收塔 SEAL N2 量 | 9~16 | Nm3/h
巡檢人員
主任簽核
主任備註
主管簽核
主管備註

## 修改履歷
|  |  | 修前 |  |  |  | 修後 | SOP: | QSELMF3003-001 EL-氨水製造日誌
日期 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 說明 | 版次