## 工作表1
Tag NO | 項目 | 管理值 | 單位
UTTAP62 FM8 | RECEIV -ERTANK壓力 | 6~7 | kgf/cm2
COMP62OX | 62號COMP.STOP SERY項目狀態-有無 | =O | O X
COMP62PG1 | 62號COMP.吐出壓力(控制面板) | 0.5~0.7 | MPa
COMP62RUNh | 62號COMP.運行時間(控制面板) |  | h
COMP62ENT1 | 62號COMP.環境溫度(控制面板) | <45 | oC
COMP62RUNPG1 | 62號COMP.中間壓力(控制面板) | 0~0.26 | MPa
COMP62OILPG1 | 62號 COMP.油循環壓力(控制面板) | 0~0.2 | MPa
COMP62VENTT1 | 62號 COMP.1級排氣溫度(控制面板) | <224 | oC
COMP62INT1 | 62號 COMP.2級進氣溫度(控制面板) | <67 | oC
COMP62VENTT2 | 62號COMP.2級排氣溫度(控制面板) | <234 | oC
COMP62OILT1 | 62號COMP.油循環溫度(控制面板) | <67 | oC
COMP62OSPG1 | 62號COMP.油霧分離器操作壓力 | 0.15~0.18 | MPa
COMP62ALAOX | 62號COMP.狀態-有無警報(控制面板) | =X | O X
COMP62OSOX | 62號COMP.油霧分離器真空指示器-紅色是否消失 | =O | O X
COMP62DRAINOX | 62號COMP.DRAIN狀態 | =O | O X
COMP62DRYOX | 62號 COMP.Air Dryer DRAIN狀態 | =O | O X
UTTAP62 RV6 | AP壓空元壓 | 4~6 | kgf/cm2
UTTAP62 PG9 | AP壓空元壓 | 4~6 | kgf/cm2
UTTCAP62 PG10 | CAP CLEAN AIR元壓 | 2~5 | kgf/cm2
UTTCAP62 PG11 | CAP CLEAN AIR元壓 | 2~5 | kgf/cm2
UTTAI62 PG12 | A I計空元壓 | 3~6 | kgf/cm2
UTTAI62 PG13 | A I計空元壓 | 3~6 | kgf/cm2
UTTAI62 PG14 | A I計空元壓 | 3~6 | kgf/cm2
UTTAP62DHINT1 | 除濕機入口AIR溫度 |  | oC
UTTAP62DHOT2 | 除濕機出口AIR溫度 |  | oC
N2PSA1PAIR-2F | 氮發生器1 AirTANK壓力(2F) | 6~9 | kgf/cm2
N2PSA1PN2-2F | 氮發生器1 N2TANK壓力(2F) | 3~7 | kgf/cm2
COMP2FOX | 2F新設COMP. STOP SERY項目-有無(控制面板) | =O | O X
COMP2FPG1 | 2F新設COMP.吐出壓力(控制面板) | 0.5~0.7 | MPa
COMP2FRUNh | 2F新設COMP.運行時間(控制面板) |  | h
COMP2FENT1 | 2F新設COMP.環境溫度(控制面板) | <45 | oC
COMP2FRUNPG1 | 2F新設COMP.中間壓力(控制面板) | 0~0.26 | MPa
COMP2FOILPG1 | 2F新設COMP.油循環壓力(控制面板) | 0.11~0.18 | MPa
COMP2FVENTT1 | 2F新設COMP.1級排氣溫度(控制面板) | <224 | oC
COMP2FINT1 | 2F新設COMP.2級進氣溫度(控制面板) | <67 | oC
COMP2FVENTT2 | 2F新設COMP.2級排氣溫度(控制面板) | <234 | oC
COMP2FOILT1 | 2F新設COMP.油循環溫度(控制面板) | <67 | oC
COMP2FOSPG1 | 2F新設COMP.油霧分離器操作壓力 | 0.15~0.18 | MPa
COMP2FALAOX | 2F新設COMP.狀態-有無警報(控制面板) | =X | O X
COMP2FOSOX | 2F新設COMP.油霧分離器真空指示器-紅色是否消失 | =O | O X
COMP2FDRAINOX | 2F新設COMP.DRAIN狀態 | =O | O X
COMP2FDRYOX | 2F新設COMP.Air Dryer DRAIN狀態 | =O | O X
N2PSA1T-IN | 氮發生器1 除濕機入口-Air溫度 | <50 | oC
N2PSA1T-OUT | 氮發生器1 除濕機出口-Air溫度 | <20 | oC
N2PSA1FI-DRA | 氮發生器1 除濕機冷卻水流量 | <2 | m3/h
N2PSA1P-COMP | 氮發生器1 COMP.Air (2F)壓力 | 6~9 | kgf/cm2
N2PSA1FI-COMP | 氮發生器1 COMP.冷卻水流量 | >10 | m3/h